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询价采购

南京市口腔医院水泵维修保养服务进行询价采购，相关事项如下：

一、采购内容
南京市口腔医院水泵维修保养服务

二、供应商资格要求。
1、具有独立法人资格，采购内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本）。

2、本次采购不接受联合体申请。
采购方有权对报价供应商进行资格审查，对于不符合资格要求的报价供应商，其报价文件将被作废。如对资质弄虚作假，发现后一律取消其报价资格。
三、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
四、报名截止时间：

2020-04-29  17:00

联系人姓名：沈启建

联系人电话：18013885153(仅接受短信报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
五、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2020-04-30  14:10
提交响应文件截止时间：2020-04-30  14:20
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室
六、招标时间和地点

时间：2020-04-30  14:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。

    2、标书报价超预算者视为无效投标。
3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第二章 供应商须知
2.1供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名称：南京市口腔医院
地址：南京市中央路30号

	2
	采购代理机构
	/

	3
	项目名称
	南京市口腔医院水泵维修保养服务

	4
	项目地点
	南京市中央路30号

	5
	服务时间
	一年

	6
	供应商资质条件、能力和信誉
	详见第一章询价采购邀请书

	7
	构成应答文件的其他材料
	无

	8
	应答有效期
	60天（日历日）

	9
	应答保证金
	无

	10
	是否允许递交备选比选方案
	√不允许       □ 允许

	11
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
□特殊要求：

	12
	应答文件份数
	纸质正本一份，纸质副本三份。

	13
	封套上写明
	采购人名称：南京市口腔医院
项目名称：南京市口腔医院水泵维修保养服务
应答文件在2020年4月30日 14时 30 分前不得开启

	14
	递交应答文件地点

递交应答文件的截止时间
	南京市中央路30号南京市口腔医院 9楼902室2020年4月 30 日 14时 30 分

	15
	是否退还应答文件及样品
	√否
□是

	16
	履约保证金
	无。

	
	需要补充的其他内容

	
	本次采购，采购控制价为：2.5 万元，报价高于采购控制价的为无效报价。


2.2报价一览表

报价一览表
                                              金额单位：人民币
	项目名称
	南京市口腔医院水泵维修保养服务

	服务内容
	维保内容：南京市口腔医院99台（套）水泵及配套控制柜按技术文件要求进行巡检、日常维护保养，定期维修保养、开机检查、常规报修维修、应急维修和运行保证等。
2）维保方式：采用清包维保保养，包含日常保养的所有费用以及维修人工费用，维修配件按实结算。

	付款方式
	1、本合同项下所有款项均以人民币支付。合同总金额：人民币（大写）       。
2、支付方式：每半年度结算一次，结算时间为付款周期次月，乙方应于15日前将上半年度发票及付款申交甲方，甲方收到乙方付款申请后15日内，按考核结果支付合同费用。


	服务时间
	一年。

	报价合计
	人民币（大写）:      万    仟    佰    拾    元    角    分
￥：

	备注
	报价合计包含了全部服务的价格、材料的价格、保险、税金，并提供正规发票。


报价单位（公章）：                法定代表人（全权代表）签字: 
2.3其它说明：
1、报价：报价单位一律采用人民币报价。

2、请报价单位认真测算，项目实施过程中所需一切费用应由报价单位在报价时一并考虑。项目实施过程中不再增加任何费用。

3、报价合计为一年服务期内全部费用合计。

4、服务时间不得调整，否则按无效报价处理。

5、服务地点：南京市中央路30号

6、报价文件包括：

①报价函；

②常用配件清单报价表

③相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

④法人授权委托书原件（格式见附件一）；

⑤企业相关资质证明材料（营业执照复印件等）。
⑥供应商资质条件、能力和信誉所涉及的相关证明材料。
上述材料壹式叁份，正本壹份，副本叁份，装订后密封在报价袋中，未按要求提供，将不予授标。

7、报价截止时间：2020年4月30日14时20 分（北京时间），

地址：中央路30号南京市口腔医院9楼 902 室。

8、参加报价时请法定代表人或其授权委托人携带个人身份证参加。
第三章  采购范围
一、维保项目范围：

本次采购的是南京市口腔医院水泵维修保养服务，维保项目范围包含下列99台（套）水泵及配套控制柜
	序号
	名称
	型号
	生产厂商
	单位
	数量
	备注

	1
	冷冻水泵
	LF60157-15826H,55Kw/4,IE2 50Hz,HL
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	3
	含减震基座

	2
	冷冻水泵
	LF40159-1A6L6H,30Kw/4,IE2 50Hz,HL
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	2
	含减震基座

	3
	冷却水泵
	LF60157-15826H,55Kw/4,IE2 50Hz,HL
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	3
	含减震基座

	4
	冷却水泵
	LF60123-1A6L6H,30Kw/4,IE2 50Hz,HL
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	2
	含减震基座

	5
	低区变频供水设备
	Hydro MPO-F 2CR32-5-2 E,D,P
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	1
	含控制柜、气压罐

	6
	高区变频供水设备
	Hydro MPO-F 2CR32-7-2 E,D,P
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	1
	含控制柜、气压罐

	7
	热水循环泵
	CM1-3 A-R-A-E-A
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	4
	含减震基座、控制柜

	8
	高区辅助加热循环水泵
	CM25-1 A-R-A-E-
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	2
	含减震基座、控制柜

	9
	低区辅助加热循环水泵
	CM25-1 A-R-A-E-
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	2
	含减震基座、控制柜

	10
	水箱循环泵
	CM5-3 A-R-A-E-A
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	2
	含减震基座、控制柜

	11
	空调热水泵
	LF50123-1A6L6H,18.5Kw/4,IE2 50Hz,HL
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	3
	含减震基座、控制柜

	12
	变频供水设备
	Hydro MPO-F 2CR32-5-2 E,D,P
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	1
	含控制柜、气压罐

	13
	热泵循环泵
	NLB80/320-15/4
	威乐(北京）
	套
	3
	含控制柜

	14
	潜水排污泵
	100WQR40-23-7.5,Q=40T/h H=23m，N=7.5KW
	布鲁克林（南京）
	套
	2
	含控制柜

	15
	潜水排污泵
	80WQR40-15-4,Q=40T/h H=15m，N=4KW
	布鲁克林（南京）
	套
	4
	含控制柜

	16
	潜水排污泵
	80WQR25-25-4,Q=25T/h H=25m，N=4KW
	布鲁克林（南京）
	套
	4
	含控制柜

	17
	潜水排污泵
	80WQR25-13-2.2,Q=25T/h H=13m，N=2.2KW
	布鲁克林（南京）
	套
	8
	含控制柜

	18
	集热循环泵
	PH-400E
	威乐(北京）
	套
	4
	含控制柜

	19
	辅助加热循环泵
	PH-400E
	威乐(北京）
	套
	4
	含控制柜

	20
	变泵供水泵
	COR-1MHI402
	威乐(北京）
	套
	4
	含控制柜

	21
	回收提升泵
	MHI202
	威乐(北京）
	套
	2
	含控制柜

	22
	 中区生活给水泵
	Hydro MPC-E 2 CR32-6-2 U3
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	1
	含控制柜、气压罐

	23
	 高区生活给水泵
	Hydro MPC-E 2 CR20-10 U3
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	1
	含控制柜、气压罐

	24
	热源循环泵
	DFRG25-100/2
	上海东方泵业有限公司
	套
	2
	含控制柜

	25
	热水系统循环泵
	DFRG50-100(1)/2
	上海东方泵业有限公司
	套
	2
	含控制柜

	26
	集水井潜水泵（消防电梯）
	50WQ/H40-15-3
	上海东方泵业有限公司
	台
	2
	含控制柜

	27
	 集水井潜水泵
	50WQ/H20-15-1.5
	上海东方泵业有限公司
	台
	20
	含控制柜

	28
	太阳能循环泵
	PH-255EH
	威乐（北京）
	台
	2
	含控制柜

	29
	空气源热泵循环泵
	PH-255EH
	威乐（北京）
	台
	2
	含控制柜

	30
	水箱间循环泵
	PH-257EH
	威乐（北京）
	台
	2
	含控制柜

	31
	热水变频增压泵
	MHI202
	威乐（北京）
	台
	2
	含控制柜

	32
	电加热循环泵
	PH-257EH
	威乐（北京）
	台
	2
	含控制柜


二、维保服务内容：
本次采购的是南京市口腔医院水泵维修保养服务，南京市口腔医院99台（套）水泵及配套控制柜按技术文件要求进行巡检、日常维护保养，定期维修保养、开机检查、常规报修维修、应急维修和运行保证等。
工作内容：视运行情况更换轴承；检查及更换紧固螺栓及连接件；联轴器检查或更换、缓冲垫及紧固螺丝的检查更换；机械密封检查、停机期间点动保养运行；对电机控制系统，软启动等常规检查；断路器、热继工作情况检查；对电压、连接线、连接端子、接地、绝缘检查；电机电流检测记录；泵体除尘清洁；散热叶轮清洁或更换；对泵体、避震座除锈刷漆；电机电流运行测试记录；散热叶轮清洁或更换；接线盒螺栓检查紧固；接到报修后，随时完成故障维修工作。水泵及配套控制柜的维修保养 （应标方在此项维修保养报价中，应考虑维修过程中电机、变频器、外壳损坏之外所有材料的费用）。
配电柜保养内容

	保养项目
	保养内容、方法及要求
	周期

	母线
	检查螺栓螺母有无松动；工作温度；有无变形；
	每45天

	指示灯
	是否过热、烧毁、凝露、环境温度过高
	每45天

	辅助接触器
	检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高
	每45天

	时间继电器
	检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高
	每45天

	控制变压器
	检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高
	每45天

	电流表
	检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高
	每45天

	仪用互感器
	检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高
	每45天

	其它元器件
	检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高。
	每45天

	端子座
	检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高
	每45天

	箱体
	是否积灰；有无变形；是否存在油漆脱落 
	每45天


水泵保养内容
	电气接线
	电气接线有无松动，接线端子上是否有电蚀和氧化现象，清洁控制柜
	每45天

	电机线圈
	用摇表测量电机绕组绝缘，检查外壳接地情况，检测三相阻值
	每45天

	电机轴承
	检查电机轴承的磨损情况，有无噪音，检查是否要加注润滑脂（按需求加注润滑脂）
	每45天

	运行电流
	检测三相电流的大小和平衡情况
	每45天

	水泵和电机固定
	检查地脚螺栓是否紧固
	每45天

	机械密封
	检查密封是否严密，如出现渗漏则需更换
	每45天

	震动和噪音
	水泵运行无异常，有异响即更换轴承
	每45天

	启动
	检查控制柜启动是否正常
	每45天

	联轴器
	联轴器平衡调整，螺栓及减震橡胶磨损是否正常，发现磨损则需立即更换
	每45天

	压力表
	检查读数，更换有故障的压力表
	每45天

	软连接
	检查软连接的使用情况，有无破损开裂现象
	每45天

	电机、水泵机组外壳
	根据需要，定期除锈、刷漆。
	每45天

	单向截止阀
	检查单向阀的开闭是否正常
	每45天


三、维保方式：采用清包维保保养，包含日常保养的所有费用以及维修人工费用，维修配件按实结算。

四、服务要求

1、为了便于说明情况，南京市口腔医院以下统称甲方，潜在投标方统称乙方。

2、甲方目前所有设备均已达到原设计文件设计要求不存在任何缺陷，因此维护工作的标准就是相关的国家标准。

3、乙方提供服务须保持和完善甲方水泵的原始设计，并应在服务过程中加以体现。

4、乙方提供的服务范围包含日常维修、巡查/维护保养，并按甲方要求填写各种工作表格。甲方对乙方的工作进行必要的协助和管理。

5、维护工作结束或更换配件隐蔽前应及时报验，没有通过验收不得进行隐蔽或保温。

6、甲方购买或委托乙方购买的配件，由乙方负责安装调试。

7、乙方接到报修应立即响应，紧急情况20分钟内达到现场展开工作；一般故障1小时内达到现场，要求4小时内完成工作。重大设备故障要求5个工作日完成工作。

8、乙方须根据水泵不同的使用特点，在不影响甲方使用的前提下，制定详细的水泵次、年度维护保养方案。以便甲方在时间上做出安排和质量跟踪。

9、乙方需提供的维护资料

        a.巡查/维护保养记录（附件二）

        b.年度水泵维护保养记录（附件三）

        c.维修记录（附件四）

        d.配件更换记录（附件五）

        e.水泵年度维护保养工作报告（乙方自拟）

       以上a-e须作为合同的附件

五、有关说明
1供应商必须对本次采购的全部内容报价；否则，采购人不予接受。
2供应商对于采购文件的所有内容，如果不能满足采购文件要求的仍以采购文件为准,一切责任由供应商自负。
3供应商必须有严格的维保计划，质保措施可靠、劳力安排得当、保证质量，达到检测标准。
4报价
4.1报价依据应是采购文件及所有技术资料所确定的采购范围内的全部工作内容。供应商根据市场情况自主确定报价。
4.2供应商在磋商响应文件中提供服务期内配件及服务的优惠价格，此价格不计入报价。
4.3报价的计算方法
供应商应根据采购人提供的技术资料及现场情况自行测算工程量、单价、合价及各种费用。

4.4供应商维保服务期内配件及服务的优惠价格应低于市场正常价格，如评标过程中，供应商配件及服务的报价明显高于其他供应商或高于市场正常价格的，采购人将否决其报价。同时采购人有权在供应商维保服务期内向第三方采购配件及服务，供应商应予以接受。
第四章 评审标准和方法

1 本次采购，评审委员会先对各报价文件进行初步评审，初步评审不合格的报价文件作废标处理，不进入详细评审；初步评审合格的报价文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评审委员会推荐成交候选人。
2 初步评审
2.1 关于重大偏差
评审委员会对各报价文件是否实质性地响应采购文件进行初步评审。报价文件对采购文件有1项重大偏差，即是对采购文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。
2.2报价单位有下列情形之一的，其报价文件按无效处理：

无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

无法定代表人出具的授权委托书的；

未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

报价单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按采购文件规定提交备选采购方案的除外；

报价文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

明显不符合技术规格、技术标准的要求；

报价文件附有采购人不能接受的条件；

不符合采购文件中规定的其他实质性要求；

2.3关于细微偏差
细微偏差是指报价文件在实质上响应采购文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价单位造成不公平的结果。评审委员会书面要求存在细微偏差的报价单位在评审结束前予以补正。已做补正的，不影响报价文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该报价单位的量化。细微偏差超过3项，且拒不补正的，视同有重大偏差。
3 详细评审
本次采购，采取经评审的最低报价法确定成交候选人。

第五章 拟签订合同的主要条款

甲方：

地点：

法人代表或代理人：

乙方：

地点：

法人代表或代理人： 

一、根据《中华人民共和国合同法》规定，经当事人双方协商友好签订本合同。

二、本合同依法签订，经当事人双方盖公章，且法定代表人和代理人签字即具有法律效力，任何一方不按合同规定履行，按合同法的有关条款规定和当事人约定，承担经济责任。

三、合同如因故需要变更，经双方当事人协商一致后，可以订立补充或修改的书面协议，双方签字加盖公章，报技术市场管理办公室备案，作为正式合同的补充条款，具有同等的法律效力。

四、乙方根据甲方要求提供南京市口腔医院水泵维保服务。服务内容如下：

1、南京市口腔医院水泵维保服务。

2、位置：南京市口腔医院（中央路30号） 

3、维保相关要求：详见本合同及招（或邀）标文件。
4、甲方项目负责人：    ，电话：         。
乙方项目负责人：    ，电话：         。
五、合同有效期

合同有效期自：2020年 月 日至2021年 月  日，合计1年。

本次合同期满后，甲方根据对乙方的年度考核得分，有权决定重新组织招标或续签合同，每次续签期限为1年，服务合同总期限应不超3年。

六、合同价款

本合同年水泵维保服务费为_           （大写）人民币。

2、甲方按实际情况更换耗材、配件，每次由甲方工作人员与乙方指定的负责人员共同监督更换并签字，根据实际数量结算配件费。
七、组成本合同的有关文件

下列文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、招（或邀）标文件及其附属文件；
2、乙方提供的投标文件和投标报价表；

3、技术规格响应文件；

4、投标承诺；

5、服务承诺；

6、中标通知书；

7、南京市口腔医院水泵维保考核表

8、甲乙方商定的其它文件。

八、考核办法和要求

甲方参照本合同中的乙方职责，每半年度对乙方的水泵维保服务进行考核验收，半年度考核得分与服务费用支付及经济挂钩，年度平均得分与是否续签挂钩，详见附表一：南京市口腔医院水泵维保考核表。
九、合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。合同总金额：人民币（大写）       。该价款包含乙方为完成本合同全部义务价款。在甲方付款前，乙方应当按甲方要求提交正式发票，否则，付款期限顺延。
2、支付方式：每半年结算一次，结算时间为付款周期次月，乙方应于15日前将发票及付款申请交甲方，甲方收到乙方付款申请后15日内，按考核结果支付合同费用。
3、甲方根据每半年度对乙方考核得分，支付乙方半年度服务费，考核得分对应服务费发放比率如下：

第一档：90-100分  考核达标，扣除处罚金、违约金、赔偿金等费用后剩余应付的服务费用的100%；
第二档：70-89.9分 扣除处罚金、违约金、赔偿金等费用后剩余应付的服务费用的90％；
第三档：70分以下（不含70分） 有权停止支付一切款项，乙方负责全部责任
4、处罚：当乙方的半年度考核分值低于90分时，考核分每减少1分，甲方将对应的从乙方当半年度服务费中扣除200元做为处罚，处罚费用直接从当次合同费中扣除。处罚与考核支付独立执行，处罚金不再退还也不再补发。
5、当乙方半年度考核分值低于90分（不含90分），乙方应按甲方要求进行整改达标，在乙方整改达标且下半年度考核达到90分以上（含90分）后甲方补发上半年度考核暂扣款。下半年度仍然仍未达90分的（不含90分），仍按本条执行。

6、考核分值低于70分（不含70），甲方有权停止支付一切款项，且甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失，所有责任由乙方承担。
7、考核分值2个半年度均低于70分（不含70分），甲方有权提前解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。
十、乙方服务要求（水泵全年维护保养内容）
1、维保范围：维保项目范围包含下列99台（套）水泵及配套控制柜
	序号
	名称
	型号
	生产厂商
	单位
	数量
	备注

	1
	冷冻水泵
	LF60157-15826H,55Kw/4,IE2 50Hz,HL
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	3
	含减震基座

	2
	冷冻水泵
	LF40159-1A6L6H,30Kw/4,IE2 50Hz,HL
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	2
	含减震基座

	3
	冷却水泵
	LF60157-15826H,55Kw/4,IE2 50Hz,HL
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	3
	含减震基座

	4
	冷却水泵
	LF60123-1A6L6H,30Kw/4,IE2 50Hz,HL
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	2
	含减震基座

	5
	低区变频供水设备
	Hydro MPO-F 2CR32-5-2 E,D,P
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	1
	含控制柜、气压罐

	6
	高区变频供水设备
	Hydro MPO-F 2CR32-7-2 E,D,P
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	1
	含控制柜、气压罐

	7
	热水循环泵
	CM1-3 A-R-A-E-A
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	4
	含减震基座、控制柜

	8
	高区辅助加热循环水泵
	CM25-1 A-R-A-E-
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	2
	含减震基座、控制柜

	9
	低区辅助加热循环水泵
	CM25-1 A-R-A-E-
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	2
	含减震基座、控制柜

	10
	水箱循环泵
	CM5-3 A-R-A-E-A
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	2
	含减震基座、控制柜

	11
	空调热水泵
	LF50123-1A6L6H,18.5Kw/4,IE2 50Hz,HL
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	3
	含减震基座、控制柜

	12
	变频供水设备
	Hydro MPO-F 2CR32-5-2 E,D,P
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	1
	含控制柜、气压罐

	13
	热泵循环泵
	NLB80/320-15/4
	威乐(北京）
	套
	3
	含控制柜

	14
	潜水排污泵
	100WQR40-23-7.5,Q=40T/h H=23m，N=7.5KW
	布鲁克林（南京）
	套
	2
	含控制柜

	15
	潜水排污泵
	80WQR40-15-4,Q=40T/h H=15m，N=4KW
	布鲁克林（南京）
	套
	4
	含控制柜

	16
	潜水排污泵
	80WQR25-25-4,Q=25T/h H=25m，N=4KW
	布鲁克林（南京）
	套
	4
	含控制柜

	17
	潜水排污泵
	80WQR25-13-2.2,Q=25T/h H=13m，N=2.2KW
	布鲁克林（南京）
	套
	8
	含控制柜

	18
	集热循环泵
	PH-400E
	威乐(北京）
	套
	4
	含控制柜

	19
	辅助加热循环泵
	PH-400E
	威乐(北京）
	套
	4
	含控制柜

	20
	变泵供水泵
	COR-1MHI402
	威乐(北京）
	套
	4
	含控制柜

	21
	回收提升泵
	MHI202
	威乐(北京）
	套
	2
	含控制柜

	22
	 中区生活给水泵
	Hydro MPC-E 2 CR32-6-2 U3
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	1
	含控制柜、气压罐

	23
	 高区生活给水泵
	Hydro MPC-E 2 CR20-10 U3
	格兰富水泵（苏州）有限公司
	套
	1
	含控制柜、气压罐

	24
	热源循环泵
	DFRG25-100/2
	上海东方泵业有限公司
	套
	2
	含控制柜

	25
	热水系统循环泵
	DFRG50-100(1)/2
	上海东方泵业有限公司
	套
	2
	含控制柜

	26
	集水井潜水泵（消防电梯）
	50WQ/H40-15-3
	上海东方泵业有限公司
	台
	2
	含控制柜

	27
	 集水井潜水泵
	50WQ/H20-15-1.5
	上海东方泵业有限公司
	台
	20
	含控制柜

	28
	太阳能循环泵
	PH-255EH
	威乐（北京）
	台
	2
	含控制柜

	29
	空气源热泵循环泵
	PH-255EH
	威乐（北京）
	台
	2
	含控制柜

	30
	水箱间循环泵
	PH-257EH
	威乐（北京）
	台
	2
	含控制柜

	31
	热水变频增压泵
	MHI202
	威乐（北京）
	台
	2
	含控制柜

	32
	电加热循环泵
	PH-257EH
	威乐（北京）
	台
	2
	含控制柜


2、水泵维保内容：

本次采购的是南京市口腔医院水泵维修保养服务，南京市口腔医院99台（套）水泵及配套控制柜按技术文件要求进行巡检、日常维护保养，定期维修保养、开机检查、常规报修维修、应急维修和运行保证等。
十一、维保承诺

1、报修热线电话：   
2、乙方接到报修应立即响应，紧急情况20分钟内达到现场展开工作；一般故障1小时内达到现场，要求4小时内完成工作。
3、重大设备故障要求5个工作日完成工作。4、甲方电话通知乙方3次，如乙方不及时响应，甲方有权每次扣除乙方维保费500元，以上情况反复出现3次及以上，甲方有权解除合同并保留追究乙方给甲方造成损失责任的权利；

5、甲方如有重大活动，需要保障，乙方应安排相关技术人员驻场。

十二、服务质量保证

1、乙方到现场维修应尽快排除故障直至机组运行正常，各项技术参数在正常服务之内；

2、乙方应设常用配件备品备件库，其它配件的订购周期：通常一般配件在三天之内达到南京，较大的配件约两周；乙方保证所提供的配件均为原厂家的产品，并且保证配件价格低于市场价格，而且配件免费质保期为一年； 

3、当机组发生较大故障（如马达烧坏、管路渗漏、热交换器穿管等）时，乙方应向甲方书面说明原因，并提出维修方案及工期；

4、保修期间，如发生自然灾害及不可抗拒或人为破坏原因，不属于保修范围；甲乙双方协商处理；

十三、风险责任的承担：

1、如乙方在维保和施工过程中造成甲方水泵损坏及其它一切损失均由乙方负责赔偿；

2、因乙方未履行上述维修或检查保养的内容，造成机组出现故障，不能使用，其责任及甲方的损失由乙方承担。

3、乙方人员在甲方工厂工作过程中的人身、财产安全由乙方自行承担，与甲方无关。

十四、其它：

1、甲方向乙方施工人员提供水电使用设施；

2、维修及施工前，甲方应如实向乙方介绍水泵设备存在的实际情况及存在的问题；

3、乙方每半年应向甲方出具水泵维保报告；

4、双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，向甲方项目所在地人民法院起诉；

5、本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。

甲方：  (公章)                            乙方：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：   

地  址：                                    地  址：    
邮政编码：                                  邮政编码：    
电  话：                                    电  话：  
传  真：                                    传  真：  
电子信箱：                                  电子信箱：  
开户银行：                                  开户银行：  
账  号：                                    账  号：  
签订日期：   年  月  日

第二章 技术参数及服务需求
附件一：南京市口腔医院水泵维保考核表

南京市口腔医院水泵维保考核表（
半年度）

	被考核单位
	
	考核时间：

	序号
	计分标准
	考核项目
	评分
	

	1
	基础管理（15分）
	项目管理人员配备合理（5分）
	
	 按合同配置得5分，否则不得分

	2
	
	维保工器配备完善（5分）
	
	工具完备得5分；否则不得分

	4
	
	及时完成甲方检查的问题整改（5分）
	
	及时完成的得5分；否则不得分

	5
	维保情况（75分）
	按时定期维保、巡检（15分）
	
	每有一项未按要求巡检/清洗扣5分

	6
	
	维修及时准确，不影响医院正常工作的（10分）
	
	维修及时准确得10分，否则每有一项不及时准确扣5分，影响医院正常使用的扣10分。

	7
	
	提供的耗材为优质合格产品（5分）
	
	提供的耗材为优质合格产品得5分，否则不得分

	8
	
	水泵各项检测指标符合要求的（15分）
	
	每检测一项不
合格的扣1分，重要指标不合格扣5分

	9
	
	维修质量好，返工率低（15分）
	
	每有一项返工扣5分

	10
	
	配件等报价准确合理（10分）
	
	每有一项不合理的报价扣5分

	11
	
	能够根据医院使用需要，抽调更多人员集中处理维修、维护工作，以保证医院使用（5分）
	
	能够根据医院需要，抽调更多 人员完成工作的得5分，否则不得分

	13
	日常管理（10分）
	1、结合本项目特点制定项目相关制度与流程，台帐规范齐备。
2、沟通良好无投诉
3、对医院检查反馈存在问题有分析、有整改。
4、有日常管理记录，有总结评价。
5、项目人员服从医院调度和管理。
	
	每项2分

	14
	加分项（10分）
	受到医院表扬
	
	每项3分

	
	
	主动发现问题并提出解决方案
	
	每项4分

	
	
	提出合理化建议，被医院采用的
	
	每项3分

	考核得分
	

	考核人
	
	被考核人
	


附件二            水泵巡查/维护保养记录                周期/45天
	巡查/维护保养内容：

 A.水泵有无异常振动、异常响声、气味异常、电机散热风叶是否正常。

 B.检查机械密封是否滴漏水，排除不正常漏水现象。

 C.检查电气控制柜和变频器工作情况，观察指示灯是否与实际情况相符。

 D.检查泵进出口压力表读数、电机电流表读数。

  E.检查潜污泵手/自动运行是否正常。

 F.对恒压供水运行泵和备用泵之间做一次轮换。

 G.检查污水坑淤泥堆积情况。

H.检查电机是否超温（不超过75°C）。

	泵名称
	位置
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	维护人
	日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	异常情况处理记录：

 维保单位（签字）_______       监管部门（签字）________      日期___________


备注：检查内容填“正常”或“不正常”，如果没有对应的检查项目划“/”

附件三              水泵年度维护保养记录      年度/周期
	               泵名称
维护项目
	
	
	

	检查电气柜元器件，紧固接线桩头，柜内清洁
	
	
	

	检查电机绝缘阻值（大于０.５兆欧），紧固电机接线端子
	AB:         AC:       

BC:    

相对地A:       B:
C:
	AB:          AC:       

BC:    

相对地A:        B:

C:
	AB:           AC:       

BC:    

相对地A:       B:
C:

	轴承以及转动部位更换润滑油
	
	
	

	  检查电机三相电流是否平衡（不平衡度≤±１０％）
	A:                 
B:   

C:  
	A:                    B:   

C:  
	A:                
B:   

C:  

	泵体外部清洁，紧固所有螺栓螺母
	
	
	

	检查泵体腐蚀情况，腐蚀面超过整体１０％整体油漆一次，不足１０％对锈蚀处进行防锈处理
	
	
	

	　　污水坑淤泥清除工作
	
	
	

	检查泵与电机联轴器同心度以及轴的磨损情况
	
	
	

	检查潜污泵油室的油品、油位，必要时更换
	
	
	

	异常情况处理记录：

维保单位（签字）＿＿＿＿＿＿　　　　　监管部门（签字）＿＿＿＿＿＿＿　　　日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿


备注：如果无对应的维保内容划“/”

附件四                 维修记录单        年    月    日
	系统名称
	
	设备名称
	

	维修单位
	
	维修人
	

	现场负责人
	
	结果确认
	

	维修时间
	时        分  ～        时        分

	维修

原因
	

	故

障

现

象
	

	解

决

方

法
	

	维

修

结

果
	

	部

件

更

换
	部件名称
	更换数量
	替换部件型号
	替换部件来源

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备
注
	


附件五                 配件更换记录
	设备名称
	器件/装置名称
	安装/更换部位
	规格型号
	单位
	数量
	更换日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注：如果更换的部件/装置为替代品，须在本栏作详细的技术参数记录

项目实施部门＿＿＿＿＿          监管部门＿＿＿＿＿             日期＿＿＿＿＿＿


第五章 报价文件格式

一、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
南京市口腔医院
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：0660        询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字或签章生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：
被授权人签字：    
供应商盖章：
日        期：        年    月    日
被授权人的身份证明文件的复印件：
二、报价表
详见采购文件第二章

二、服务期内配件及服务的优惠价格表
	型号
	配件
	编码
	单价

	CR
	机封
	　
	　

	
	纸垫
	　
	　

	
	电机座
	　
	　

	
	基座
	　
	　

	
	腔体组件
	　
	　

	
	3上部室
	　
	　

	
	4a中间室
	　
	　

	
	泵头
	　
	　

	
	通气螺丝
	　
	　

	
	机封压盖
	　
	　

	
	叶轮
	　
	　

	
	泵轴
	　
	　

	
	电机轴承
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	CM
	机封
	　
	　

	
	箱体
	　
	　

	
	电机轴承
	　
	　

	
	泵轴
	　
	　

	
	叶轮
	　
	　

	
	纸垫
	　
	　

	paco
	纸垫
	　
	　

	
	机封
	　
	　

	
	电机轴承
	　
	　

	
	口环
	　
	　

	威乐
	机封
	　
	　


备注：以上内容请投标单位根据水泵具体型号进行详细报价

四、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:            
授权代表（签字）：          
日    期：   年    月    日
五、采购需求条款偏离表格式
采购需求条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的采购需求条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:            
授权代表（签字）：          
日    期：   年    月    日
其余格式自拟
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