南京市口腔医院设备现场调研公示
本市场调研项目在南京市口腔医院网站上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加医疗设备市场调研。
本市场调研公示有效期为公示当日直至相关项目招标谈判日前。
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室和医疗设备科介绍产品，同时提交产品资料，资料要求详见附件1。
只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。
本公示所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
地址：南京市中央路30号二号楼903会议室
联系人：沈老师   
联系电话：025-83620131；短信报名（18013885153;公司名称，联系人，联系电话，所投产品）
时间：

	现场调研日期
	项目

	6月23日 

9:30交标书 

10：00现场介绍 
	污水处理项目（总务科）

现场勘查时间：6月19日上午9：00

现场勘查地点：南京市中央路30号南京市口腔医院

现场勘查联系人：吉工15996497477


纪委监察室电话：025-83620316
南京市口腔医院医疗设备科
附件1：产品资料要求
    有意向的生产企业、经营企业以及潜在供应商必须提供符合我院要求的标书文件（纸质文件两份，PDF文件一份），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任，请按下列顺序装订：

1、封面：产品名称、公司名称、联系人姓名及联系方式等信息
2、生产厂家和代理公司资质及简介
3、生产厂家授权书、经销人员身份证复印件
4、报价表（人民币，含运输、保管、保险、安装等所有费用）

5、调研材料真实性及购销廉洁声明（见附件2）

6、上述材料正本必须加盖投标公司的公章，复印公章无效。

7、不接受未进行现场勘查的公司进行现场调研。
项目内容

1、项目概述

 为了南京市口腔医院医疗综合楼污水处理设施更为经济有效的运行，满足环保局对污水排放24小时不间断监测的需要。我院决定委托专业污水处理厂家，对污水处理设施24小时进行运行维护，可确保水质长期稳定达标排放。

2、污水处理系统平面布置

2.1污水处理设施在综合楼负一，二楼；

2.2控制室及消毒间在负一楼，消毒间与动力设备未分隔，需委托单位综合考虑；

2.3.处理构筑物（水池等）在负三楼，运行维护较不便，需委托单位综合考虑；

2.4.调节池在综合楼后，井口在地面；

2.5.排放口及取样井口在地面。
3、污水处理设施说明

3.1污水处理执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。

   其中，化学需氧量CODcr：250mg/L、 悬浮物SS：60mg/L、pH：6-8、 余氯：2-8mg/L、粪大肠菌群：5000MPN/L

3.2设计污水处理量：300m3/天。污水站24小时连续运行，平均污水处理量12.5m3/小时。每年约污水排放量15万m3，需消耗盐酸15吨，氯酸钠7吨。
3.3因地下水PH值偏高，需加酸调节，需盐酸8吨。

3.4吸风机更换活性炭每年需3次，每次需活性炭300公斤。
3.5污水处理设施清单

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	格栅
	平面格栅、不锈钢
	1
	套

	2
	搅拌风机
	FSR65，2.83m3/min,39.2kPa,4kW
	1
	台

	3
	曝气器
	Φ260，UPVC/ABS
	200
	个

	4
	超声波液位计
	0~4m
	1
	套

	5
	电磁流量计
	DN150，电极：sus316L
	1
	套

	6
	罗茨风机
	FSR65，2.61m3/min,58.8kPa,5.5kW
	2
	台

	7
	曝气器
	Φ260，UPVC/ABS
	200
	个

	8
	生物填料
	组合填料
	100
	m3

	9
	曝气池电动蝶阀
	室外型，防水电动执行机构，DN80
	2
	套

	10
	污泥回流泵
	排污泵，10m3/h,30m,4.0kW
	2
	台

	11
	排泥电动阀
	室外型，防水电动执行机构，DN80
	5
	套

	12
	冲洗电动阀
	室外型，防水电动执行机构，DN50
	2
	套

	13
	二氧化氯发生器
	CPF-500C，有效氯1500g/h
	2
	台

	14
	盐酸储罐
	3m3，材质PE
	2
	只

	15
	卸酸泵
	10m3/h,10m,1.5kW
	1
	台

	16
	氯酸钠储罐
	3m3，材质PE
	2
	只

	17
	卸氯酸钠泵
	10m3/h,10m,1.5kW
	1
	台

	18
	Y型过滤器
	DN20 
	4
	只

	19
	球阀
	DN20 
	16
	只

	20
	蝶阀
	DN50 
	12
	只

	21
	止回阀
	DN50 
	4
	只

	22
	排放水泵
	自吸泵，15m3/h,30m,3.0kW
	3
	台

	23
	超声波液位计
	0~6m
	1
	套

	24
	压力表
	0~0.25MPa
	2
	只

	25
	电动蝶阀
	室外型，防水电动执行机构，DN80
	1
	套

	26
	电磁流量计
	DN80，电极：sus316L
	1
	套

	27
	PH在线监测仪
	量程：0~14，常规电极
	1
	套

	28
	COD在线监测仪
	CODmax铬法
	1
	套

	29
	余氯在线监测仪
	测量范围0~10ppm
	1
	套

	30
	积水坑排水泵
	潜污泵，10m3/h,12m,1.5kW，软管安装
	1
	台

	31
	超声波液位计
	0~6m
	1
	套

	32
	轴流风机
	DN400，3163m3/h，88Pa，0.12kW
	1
	台

	33
	活性炭吸附罐
	风量4500m3/h，材质PP
	1
	套

	34
	填料
	DN50，鲍尔环或拉西环
	1
	套

	35
	风管
	DN350
	2
	套

	36
	引风机
	风量4500m3/h
	2
	套

	37
	PLC柜
	含 CPU，PLC，UPS：1kVA，30min， 断路器，浪涌保护器，交换机等
	1
	套

	38
	上位机
	当前主流配置
	1
	台

	39
	组态软件
	iFix
	1
	套

	40
	数据库软件
	SQL server
	1
	套

	41
	计算机操作台
	　
	1
	套

	42
	配电柜
	碳钢喷塑（双电源切换）
	1
	套

	43
	控制柜
	碳钢喷塑（双电源切换）
	1
	套


  4、采购方要求
  4.1污水站设备操作管理；日常水质取样检测。

  4.2设备运行状况、水质数据、处理水量等记录台账。

  4.3定期清掏栅渣、污泥，严格按医疗固废物要求处置并登记。

  4.4负责污水处理设备的维修、保养工作，做好维修保养记录，确保设备正常运行。

  4.5负责消毒药剂、活性炭和酸碱药剂的购置、存储、使用并设立台账。

  4.6接受医院、环保、疾控、水务等部门的监督管理。
5、人员要求

1）根据本项目的需要，投标人拟设置的维保服务人员不得低于2人（包括项目负责人）持有环保认可的资格证（从业上岗证），从业人员应统一服装并佩戴上岗证，规范行为。

2）投标人报价必须涵盖人员工资、保险、福利、服装、通讯工具、培训、办公、加班、税费及其他人力成本等，缴纳社保人数必须以投标设计人数的100%（按南京社保标准）；

附件2：调研材料真实性及购销廉洁声明
承诺书
南京市口腔医院：
针对贵院此次调研，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《合同法》及本承诺购销医疗设备。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）
年  月  日
