南京市口腔医院高低压配电室维护保养服务现场调研公示
1、 本市场调研项目在南京市口腔医院网站上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加医疗设备市场调研。
2、 本市场调研公示有效期为公示当日直至相关项目招标谈判日前。
3、 欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室和医疗设备科介绍产品，同时提交产品资料，资料要求详见附件1。
4、 只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。
5、 本公示所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院市场调研参考所用。
地址：南京市中央路30号二号楼903会议室
联系人：沈老师   
联系电话：025-83620131；短信报名（18013885153;公司名称，联系人，联系电话，所投产品）

时间：

	现场调研日期
	项目

	7月28日 

14:00交标书 

14:30现场调研
	高低压配电室维护保养服务项目（总务科）

现场勘查时间：7月28日上午9：00

现场勘查地点：南京市中央路30号南京市口腔医院

现场勘查联系人：丁工13851889831


纪委监察室电话：025-83620316

南京市口腔医院医疗设备科
附件1：产品资料要求
    有意向的生产企业、经营企业以及潜在供应商必须提供符合我院要求的标书文件（纸质文件两份，PDF文件一份），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任，请按下列顺序装订：

1、封面：产品名称、公司名称、联系人姓名及联系方式等信息
2、生产厂家和代理公司资质及简介
3、生产厂家授权书、经销人员身份证复印件
4、报价表（人民币，含运输、保管、保险、安装等所有费用）

5、调研材料真实性及购销廉洁声明（见附件2）

6、上述材料正本必须加盖投标公司的公章，复印公章无效。

7、不接受未进行现场勘查的公司进行现场调研。

项目内容

1、项目概述
1.1项目名称：南京市口腔医院高低压配电室维护保养服务项目
1.2建设地点：南京市玄武区中央路30号
1.3承包方式：半保模式。即供应商根据采购文件规定要求对配电系统提供维护保养服务；维保过程中所发生的辅料、低价值易耗品费用由供应商承担；由于自然磨损或损坏所发生的零部件、标准件更换及修理费用，（因零部件老化、磨损引起的批量更换除外）300 元/件为限：300 元/件以下（含300 元/件），由供应商承担；300元/件以上，由采购人承担。
1.4质量等级：各项检查及预防性试验合格
1.5维保服务期：两年
2、维护和保养的设备清单
	地点
	规格　
	数量　
	中心站配电房
	2#楼配电房

	
	
	
	台（套）
	台（套）

	变压器定检
	2000KVA及以上
	2
	　2
	　

	
	1000KVA及以下 
	2
	
	2

	10KV高压柜定检
	　
	23
	15
	4

	避雷器定检
	10KV
	20
	18
	2

	
	0.4KV
	8
	4
	4

	电缆定检
	10KV　
	10
	8
	2

	继电保护定检
	　
	7
	7
	

	地阻测试
	　
	2
	1
	1

	绝缘工具定检
	　
	6
	3
	3

	真空断路器定检
	　
	7
	7
	

	低压柜
	　
	47
	27
	20


配电房零部件清单
	序号
	元器件名称
	型号规格
	数量
	品牌

	1
	塑壳断路器
	3VA2M160/3P ETU350-LSI Iz=40A +MX+OF
	1
	西门子

	2
	塑壳断路器
	3VA2M160/3P ETU350-LSI Iz=40A +OF
	1
	西门子

	3
	塑壳断路器
	3VA2M160/3P ETU350-LSI Iz=50A +MX+OF
	1
	西门子

	4
	塑壳断路器
	3VA2M160/3P ETU350-LSI Iz=50A +OF
	1
	西门子

	5
	塑壳断路器
	3VA2M160/3P ETU350-LSI Iz=63A +OF
	1
	西门子

	6
	塑壳断路器
	3VA2M160/3P ETU350-LSI Iz=80A +OF
	1
	西门子

	7
	塑壳断路器
	3VA2M160/3P ETU350-LSI Iz=100A +MX+OF
	1
	西门子

	8
	塑壳断路器
	3VA2M160/3P ETU350-LSI Iz=100A +OF
	1
	西门子

	9
	塑壳断路器
	3VA2M250/3P ETU350-LSI Iz=100A +MX+OF
	1
	西门子

	10
	塑壳断路器
	3VA2M250/3P ETU350-LSI Iz=125A +MX+OF
	1
	西门子

	11
	塑壳断路器
	3VA2M250/3P ETU350-LSI Iz=160A +MX+OF
	1
	西门子

	12
	塑壳断路器
	3VA2M250/3P ETU350-LSI Iz=200A +MX+OF
	1
	西门子

	13
	塑壳断路器
	3VA2M400/3P ETU350-LSI Iz=240A +MX+OF
	1
	西门子

	14
	塑壳断路器
	3VA2M400/3P ETU350-LSI Iz=320A +MX+OF
	1
	西门子

	15
	塑壳断路器
	3VA2M400/3P ETU350-LSI Iz=360A +MX+OF
	1
	西门子

	16
	塑壳断路器
	3VA2M400/3P ETU350-LSI In=400A
	1
	西门子

	17
	框架断路器
	3WL1B06/3P ETU25B Iz=400A 电动 分励 抽屉式
	1
	西门子

	18
	框架断路器
	3WL1B06/3P ETU25B Iz=450A 电动 分励 抽屉式
	1
	西门子

	19
	框架断路器
	3WL1B08/3P ETU25B Iz=500A  电动 分励 抽屉式
	1
	西门子

	20
	框架断路器
	3WL1B12/3P ETU25B IN=1250A Iz=900A  电动 分励 抽屉式
	1
	西门子

	21
	框架断路器
	3WL1B16/3P ETU25B IN=1600A 电动 分励 抽屉式
	1
	西门子

	22
	框架断路器
	3WL2S40/4P ETU76B D In=4000A IZ=3000A电动 失压 分励 失压延时3S 抽屉式 三锁二钥匙功能 80KA
	1
	西门子

	24
	塑壳断路器
	XT2S160 LS/I 3P IZ=40A
	1
	ABB

	25
	塑壳断路器
	XT2S160 LS/I 3P IZ=63A
	1
	ABB

	26
	塑壳断路器
	XT2S160 LS/I 3P IZ=80A
	1
	ABB

	27
	塑壳断路器
	XT4S250 LS/I 3P IZ=100A
	1
	ABB

	28
	塑壳断路器
	XT4S250 LS/I 3P IZ=125A
	1
	ABB

	29
	塑壳断路器
	XT4S250 LS/I 3P IZ=160A
	1
	ABB

	30
	塑壳断路器
	XT4S250 LS/I 3P IZ=200A
	1
	ABB

	31
	塑壳断路器
	XT4S250 LS/I 3P IZ=250A
	1
	ABB

	32
	塑壳断路器
	T5S 400 PR221-LSI脱扣器 3P IZ=400A
	1
	ABB

	33
	框架断路器
	E1N800T-LSI 3P  Ekip Touch脱扣器 In=800A 电分 测量和通讯模块
	1
	ABB

	34
	框架断路器
	E2N2500T-LSI 4P Ekip Touch脱扣器 In=2000A 电分 上云平台  测量和通讯模块
	1
	ABB

	35. 
	抽屉单元
	8E/100(含操作机构、电缆及插件等)
	1
	国网南自

	36. 
	抽屉单元
	8E/250(含操作机构、电缆及插件等)
	1
	国网南自

	37. 
	抽屉单元
	16E/400(含操作机构、电缆及插件等)
	1
	国网南自

	38. 
	电流互感器
	BH-0.66 2000/5
	6
	国产优质

	39. 
	电流互感器
	BH-0.66 800/5
	3
	国产优质

	40. 
	电流互感器
	BH-0.66 75/5
	6
	国产优质

	41. 
	电流互感器
	BH-0.66 100/5
	3
	国产优质

	42. 
	电流互感器
	BH-0.66 200/5
	6
	国产优质

	43. 
	电流互感器
	BH-0.66 250/5
	9
	国产优质

	44. 
	电流互感器
	BH-0.66 150/5
	6
	国产优质

	45. 
	电流互感器
	BH-0.66 400/5
	6
	国产优质

	46. 
	电流互感器
	BH-0.66 50/5
	12
	国产优质

	47. 
	电流互感器
	BH-0.66 80/5
	3
	国产优质

	48. 
	熔断器
	NT0-160/3
	1
	国产优质

	49. 
	软连接
	
	1
	国产优质

	50. 
	控制器
	LSR18
	1
	

	51. 
	单相电容补偿装置
	KSL-DT20-P7/230-1P(包含电容、电抗器及投切开关）
	1
	

	52. 
	三相电容补偿装置
	KSL-DT30-P7/400-3P(包含电容、电抗器及投切开关）
	1
	

	53. 
	电能质量监测
	VCS-9001
	1
	

	54. 
	电力仪表
	GW-600/9SYE
	1
	

	55. 
	精密互感器
	2000/5
	1
	配套

	56. 
	有源滤波装置
	APF-100A
	1
	

	57. 
	浪涌保护器
	OVR T1 3N-25-255 10/350US
	1
	


除以上配电房内设备外，医院楼层配电箱的63A以上施耐德或ABB负荷隔离开关、塑壳断路器和双电源转换开关(63A,80A,100A,125A,160A,200A,250A，315A，400A)，供应商应准备备品备件，接到报修后两小时内恢复供电，24小时内修复故障。以上所有零部件，由供应商在报价时自报材料单价，需更换时可参照该价格执行，人工费、税金等全部包含在本合同中。
3、维护保养服务要求：
为保障配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检，具体内容如下：
3.1 高压配电柜
（1）每个月一次对电气设备进行检查。
1)检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。
2)柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。
3)柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 
4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。
5）柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘体采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。
6）柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。
（2）每季度一次对电气设备进行清理
1）高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。
2）柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。
3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。
4)柜内二次回路的连接件均应铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。
5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。
6）重要开关断路器定期检测保护是否可靠动作是否灵敏
7）后台远控定期测试是否数据正确。
（3）每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，将试验报告交业主存档，具体工作内容：
1)重复每季度的检查内容：
2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。
3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。
4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。
5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。
3.2  蓄电池直流屏
（1）每个月的工作内容：
1)对蓄电池进行恢复性的充放电。
2)巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。
（2）每季度的工作内容：
1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；
2)对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。
（3）每年的工作内容：
重复每季度的工作内容：
3.3 变压器
（1）每个月一次对变压器进行检查。
1)变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；
2)变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等；
3)检查风机、温控设备等能否正常运行；
4)变压器的主附设备的外壳接地是否良好。
（2）每季度一次对变压器进行清理，检查。
1)重复每个月检查的内容：
2)高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热：
3)检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次：
4)检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好：
5)套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；
6)各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验：
（3）每年一次进行年检
1)重复每季度一次检查的内容： 
2)每年必须进行一次预防性试验，并出具预防性实验报告交业主存档。试验内容包括但不限于下列内容：
①测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电：
②测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量：
③进行变压器绕组的交流耐压试验：
④在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验
⑤按标准要求完成避雷器相应测试
3.4  低压配电柜
（1）每个月一次对电气设备进行检查。
1)观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动；
2)测量电容柜的温度，检查容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时应无任何声音。
3)低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠：
4)配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；
（2）每季度一次对电气设备进行清理、检查。
1)低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围：
2)低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠：
3)配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；
4)柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。
 (3)每年一次年检内容
1)重复每季度的清理检查；
2)按预防性试验规程对设备进行预防性试验，并将试验报告交业主存档：
①低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MQ，电力线路绝缘电阻不小于0.5MQ，试验采用500V兆欧表；
②加1000V进行交流耐压试验：
③校核仪表、继电器的动作值和返回值。
3.5、10kV高压电缆保养
（1）高压电缆的清尘：检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象；
（2）用无水酒精清洗电缆头；检查电缆外层有无破损现象；
（3）检查电缆头有无放电痕迹；
（4）检查电缆头三相有无交叉排列；
（5）电缆头密封检查；
（6）电缆头与设备接触是否良好；
（7）电缆绝缘电阻测量：
（8）电缆直流耐压及泄漏电流试验；
（9）电缆铠装接地线的检查：
（10）做好检修保养记录。
3.6、接地系统
（1）每个月及每季度检查内容：
1)检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。
2)每年进行接地系统的接地电阻测量。
3.7、其他
（1）检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常；
（2）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损。
（3）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。
（4）检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。
（5）绝缘靴、绝缘手套预防性试验每年二次。
（6）配电房的防雷和接地装置在每年雷雨季节前做预防性试验一次。
（7）高压验电笔、高压接地线、令克棒预防性试验每年一次。
（8）电流、电压互感器定期检查每年一次。
3.8 每月巡视一次高、低压电气设备。包括一、二接线回路、变压器、开关柜、继电保护回路、电容柜、母排联接仪表指示等，并做好相关记录交甲方存档备案。
3.9 保证维修维护及消缺。中标单位保证定期巡视（不低于每月一次）供配电设备运行情况，发现故障、异常及时组织维修处理，但必须得到招标单位认可，中标单位需留有相关维修处理记录，以便与招标单位结算；
3.10 按电力规范要求对高、低压电气设备做预防性试验。按国家电力相关规定、规范定期组织高、低压设备的预防性试验，并形成正式检验报告交业主存档备案。
3.11 按规定对继电保护及自动装置定期校验。按相关规范要求定期对现场继电保护及自动装置等设备进行校验试验，并将检验结果形成正式书面报告交业主存档备案。
3.12 每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，将试验报告交业主存档，具体工作内容包括：1)重复每季度的检查内容。2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。
3.13 每年必须对变压器进行一次预防性试验，并出具预防性实验报告交业主存档，具体工作内容包括：①测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电；②测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量；③进行变压器绕组的交流耐压试验；④在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验；⑤按标准要求完成避雷器相应测试。
3.14 按预防性试验规程对低压柜进行预防性试验，并将试验报告交业主存档，具体工作内容包括：①低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MQ，电力线路绝缘电阻不小于0.5MQ，试验采用500V兆欧表；②加1000V进行交流耐压试验；③校核仪表、继电器的动作值和返回值。
4、付款方式
此次维护保养工程按照固定总价的采购方式，固定总价在服务年度内价格不做调整，所有市场风险由供应商承担。
维保款支付采用按项目合同单独支付的方式，每半年的第一个月支付上一半年的维保费用。
5、有关说明
5.1供应商必须对本次采购的全部内容报价；否则，采购人不予接受。
5.2供应商对于采购文件的所有内容，如果不能满足采购文件要求的仍以采购文件为准,一切责任由供应商自负。
5.3供应商必须具备相应资质，磋商响应文件中必须提供资质证书、营业执照（复印件）。
5.4供应商必须有严格的维保计划，质保措施可靠、劳力安排得当、保证质量，达到年检标准。
5.5报价
5.5.1供应商按照年度固定总价的方式进行报价。报价依据应是采购文件及所有技术资料所确定的采购范围内的全部工作内容并包含国家规定的全额税费。供应商根据市场情况自主确定报价。报价在服务期均不得调整。
5.5.2供应商在磋商响应文件中提供原厂配件明细及价格明细，此价格不计入报价，单价超过300元/件的配件在清单中必须列出，未列入清单的配件采购人将在合同履行过程中拒绝支付货款。
5.5.3供应商在磋商响应文件中提供低于300元/件的原厂配件明细表，并承诺在服务期内免费提供。
附件2：调研材料真实性及购销廉洁声明
承诺书
南京市口腔医院：
针对贵院此次调研，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《合同法》及本承诺购销医疗设备。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）
年  月  日
