
南京市口腔医院

消防系统维保及相关服务项目
招 标 文 件

招标编号：2020-S081





招 标 人：南京市口腔医院

时    间：2020年 月  日
第一章  投标邀请  
南京市口腔医院就消防系统维保及相关服务项目进行询价采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2020S081
2.项目名称：消防系统维保及相关服务项目

3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件

4.采购项目预算: 

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	科  室
	备  注

	1
	消防系统维保及相关服务项目
	1
	10
	保卫科
	


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2020-10-26  17:00

报名联系人姓名：沈启建

报名联系人电话：18013885153【仅接受短信报名（不回复），公司+联系人+联系电话+所投产品】
四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2020-10-27  14:00

提交响应文件截止时间：2020-10-27  14:25

提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、招标时间和地点

时间：2020-10-27  14:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。

    2、标书报价超预算者视为无效投标。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同
  投标人须知
前附表

	项目名称
	南京市口腔医院消防系统维保及相关服务项目

	项目现场
	招标方指定现场

	联 系 人
	周治宇
	联系电话
	83260116

	招标方式
	内部邀请招标

	招标范围
	医疗综合楼建筑（29984.1㎡）、2#楼（18000㎡）的火灾自动报警控制系统、消防栓给水系统室内部分、消防电源供应、防排烟系统、防火隔离系统、消防应急广播系统维保服务。

	维保服务期限
	维护周期一年

	评标办法
	最低价中标

	其他
	投标人应严格按照招标文件中的要求进行价格测算，必须满足招标文件中所有的要求。


一、说明
1.招标人及合格的投标人

1.1本项目招标人：南京市口腔医院。

1.2投标人资质要求：

1.2.1投标人必须是具备独立法人资格，注册资本不低于人民币3000万元（提供营业执照复印件）。
1.2.2具有消防设施维护保养检测专项资质（提供网站截图）。具有消防安装资质和履行合同必需的设备及专业技术力量 。

1.2.3具有良好的商业信誉和提供优质服务的能力。
1.2.4投标人具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；符合法律、法规规定的其他条件。（请将本项内容列入承诺书，提供承诺书原件）

1.2.5本次招标不接受联合体投标。
2.费用

2.1投标人应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
3.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。
4.投标人应仔细核查招标文件（如技术资料、清单等）内容是否有遗漏，如有应及时向招标方索取，否则后果自负。
5.招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在谈判前以书面形式通知招标人。逾期的澄清要求将不被接受。

6.招标文件的修改

6.1 为使投标人准备投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定是否延长递交投标文件截止时间。

6.2 在递交投标文件截止时间（包含延长了的递交投标文件截止时间）10天以前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.3 招标文件的修改将以书面形式在递交投标文件截止时间（包含延长了的递交投标文件截止时间）10天前通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认已收到上述通知，但是投标人的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、投标文件的编制
7.投标文件构成

（1）投标书；
（2）法定代表人资格证明书；
（3）授权委托书；
（4）投标报价表；
（5）商务条款与技术条款偏离表；
（6）质量、服务承诺书；
（7）详细的项目实施计划；
（8）其它投标附件：

企业法人营业执照（副本）、业绩清单、质量保证体系等投标人相关证明材料；
投标人概况：投标人简要历史(企业性质、创建时间、主要产品、人员构成及数量、年经营收入、主要客户)、主要经营业务范围和主要组织机构、所属集（财）团等；

（9）投标人资格证明文件：具有消防设施维护保养检测专项资质（提供网站截图）。
注：投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

8.投标文件的式样和签署

8.1 投标文件一式3份（1份正本、2份副本，1份电子版）。投标文件用中文编写。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本不符，以正本为准。

8.2 投标文件需由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。投标文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，投标文件将被拒绝。

8.3 如投标人对招标文件个别内容不能接受，应在投标文件中另做声明，否则将视为投标人接受招标文件全部内容。

8.4 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9.报价

9.1 报价：人民币单价。

9.2投标报价，应包括：招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容。
9.3投标人的报价为经过优惠后的最终报价。投标人对所投标维保服务只能提出一个不变的价格，招标人不接受任何选择性报价。

10.投标文件有效期
10.1投标人递交的投标文件应在规定的递交投标文件截止日后的120天内保持有效。有效期不满足要求的投标文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。

四、投标文件的递交
12.投标文件的密封和标记

12.1 投标人应密封提交开标一览表（附后）两份，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标文件正本和副本分开密封，封袋封口处加盖投标人公章且在封袋上标明“正本”、“副本”字样。

12.2封袋上均应：

1）注明“招标文件”中指明的项目名称、编号和“     年  月  日     时间”之前不得启封的字样，并填入“招标文件”规定的日期和时间。

12.3封袋应写明投标人名称和地址，以便若其投标文件被宣布为“迟到”投标文件时，能原封退回。

12.4 如果封袋未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，招标人对误投或过早启封概不负责。

12.5 投标人须由其合法的授权人在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达递交地点。投标人须承担因未送达及签字所造成的一切责任。

13.递交投标文件截止时间

招标人收到投标文件的时间不迟于规定的递交投标文件截止时间（包含延长了的递交投标文件截止时间）。

14.迟交的投标文件

招标人将拒绝在规定的递交投标文件截止时间后收到的任何投标文件。

15.投标文件的修改与撤回

15.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前，收到投标人发出的修改或撤回的书面通知。

15.2投标人的修改或撤回通知应按本规定编制、密封、标记和发送。

15.3在递交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标及评标
16.开标

16.l招标人按第一章“投标人须知”前附表规定的时间和地点开标。

16.2开标时，招标人、监督人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

16.3若投标文件未密封，或逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

17.评标委员会

评标委员会由招标人自行组织。该委员会独立工作，负责审议所有投标文件并确定中标人或优选方案。

18.投标文件的澄清

18.1在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

18.2评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由投标人法人代表或授权代表签署，并作为投标文件的补充，参与评标。

18.3并非每个投标人都将被询标。

18.4 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

19.评标及定标

19.1本次招标，评标委员会先对各投标文件进行初步评审，初步评审不合格的投标文件作无效投标处理，不进入详细评审；初步评审合格的投标文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评标委员会推荐中标候选人。
19.2初步评审
19.2.1关于重大偏差
评标委员会对各投标文件是否实质性地响应招标文件进行初步评审。投标文件对招标文件有1项重大偏差，即是对招标文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。
19.2.2关于细微偏差

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。已做补正的，不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。
19.3详细评审
本次招标，采取综合评估法进行详细评审，衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审：
本次招标，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为中标价格，需提供相关材料：

投标人实力：投标人经营状况；投标人服务承诺；投标文件的规范性、完整性。
业绩：投标人近三年（2017年10月1日至今，以合同签订时间为准）消防设施维保业绩。
服务方案及质量标准：主要对各投标文件针对本项目拟定的服务方案；质量标准、项目服务人员能力；有较详细的人员培训计划；及服务响应时间。
六、保  密
20.与招标人的接触

20.1 除本须知第19条规定外，递交投标文件后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

20.2 投标人试图对评标委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
七、授标及签约
21.最终审查

21.1评标委员会将根据评标结果，按排序向招标人推荐本项目的中标候选人。

21.2招标人将按综合评估排序审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

21.3签订合同的决定将考虑投标人的财务、技术、实施和售后服务支持能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标人认为必要的、合适的资料。

21.4 如果审查通过，招标人将与该投标人签订合同；如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标文件，并对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。
21.5评标委员会在评标结束后，根据有关法律法规规定，排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
22.招标人拒绝任何或所有投标的权利：招标人保留在授标之前接受任何投标，及拒绝任何或所有投标的权利，而没有向投标人解释原因的义务。

23.签订合同：中标投标人应按规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按投标文件有效期内撤回投标文件处理，其保证金将被没收。

第二章  合同条款

建筑消防设施保养合同
工程名称：南京市口腔医院（消防维保工程）
合同编号：                                     
签订地点：    江苏南京                         
签订时间：   2020年  月  日     
江苏省公安厅消防局
江苏省工商行政管理局
建筑消防设施维保合同
甲方：  南京市口腔医院  

乙方：                             
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：
一、维修保养建筑名称： 南京市口腔医院医疗综合楼
二、维修保养范围及维保标准：乙方负责下列第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、17、18 项建筑消防设施的维修保养技术服务。
1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施：                                                                 。

2、消防设施维保标准按附件一执行。
三、维修保养期限：自 2020年   月   日  ∕  时起至 2022 年  月   日  ∕  时止。

四、甲方的权利、义务：
1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。
2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。
3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。
4、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。
5、维修保养期限届满前三十日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。
五、乙方的权利、义务：
1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。
2、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。
3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。
4、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。
5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。
6、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的(100元以内零部件免费)，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。
7、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。
六、维保费用及支付方式、期限：

1.维护费用：本合同维护总金额为每年   元（￥：   元/年） 。本合同签订维护周期暂定为1年，当年维护工作到期后合同自动顺延至第二年（甲方如发现乙方未按照合同要求、时间内完成所需维保内容或项目的；甲方设备系统故障时，乙方接通知后不及时到场处理的；甲方视情况，有权终止与乙方的第二年维保合同）。                               
2.支付方式及期限：合同签订生效后乙方完成合同所规定的维保服务并合格，甲方按如下期款履行：

每半年付一次款，付款额为年度维保费的50%。合同签订半年后付首次款。具体付款时间为（1）2021年 月 日付  万；（2）2021年 月 日付  万。

七、违约责任：
1、甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。
2、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。
3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。
4、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。
八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的  2   解决。
1、由  ∕  仲裁机关仲裁；2、向 甲方所在地   法院起诉。
九、  本合同经甲、乙双方签章后生效。                                                     
十、合同份数：本合同一式陆份，乙方执贰份。

十一、附件一：消防设施维保标准。
	甲    方（盖章）：
地    址：
委托代理人：
电    话：

	乙    方（盖章）：
地    址：
委托代理人：
电    话：



年    月    日                 年    月    日

第三章  招标内容及要求
为了加强公司消防设施的使用和维护管理，更好的发挥消防设施应有的功能，提高建筑防御火灾的能力。维保范围、内容及有关要求如下：

1.维保范围：南京市口腔医院医疗综合楼。

2.维保内容：上述建筑的火灾自动报警控制系统、消防栓给水系统室内部分、消防电源供应、防排烟系统、防火隔离系统、消防应急广播系统（上述建筑内的消防设施明细清单见附件1）。

3.维保期内，按江苏省公安厅（通知）苏公厅苏公规【2011】2号文，关于印发《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》的通知要求进行维护。

4.维保期限：维保周期暂定为1年。投标报价为每年的消防系统维保费用，当年维护工作到期后合同自动顺延至第二年（甲方如发现乙方未按照合同要求、时间内完成所需维保内容或项目的；甲方设备系统故障时，乙方接通知后不及时到场处理的；甲方视情况，有权终止与乙方的第二年维保合同）。

5.法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。
6.维保单位应严格按照江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求进行保养（要求详见附件2）。

7.维护单位接到报修故障电话后迅速响应，紧急状况下2小时内必须到达现场处理，一般故障12小时内到达。
8.维保合同期内如我公司有重要活动或事项，维保单位必须派工程师到我公司现场待命。
附件1：

南京市口腔医院医疗综合楼1号楼消防维保招标清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	喷淋泵
	XBD15/70G-DL-4
	台
	2
	

	2
	消火栓泵
	XBD10.8/40G-G
	台
	2
	

	3
	室外消火栓泵
	DFF-X18.5-2J
	台
	2
	

	4
	湿式报警阀组
	DN150/DN200
	组
	8
	

	5
	箱泵一体化稳压系统
	XBD5.7/1.0W-DFCL-2
	套
	1
	

	6
	气压罐
	SQL800-0.6
	台
	1
	

	7
	喷淋泵室外泵巡检柜
	DFK-X-4V5
	台
	1
	

	8
	消火栓泵巡检柜
	DFK-X-2V1
	台
	1
	

	9
	室外消火栓稳压控制柜
	DFK-X18.5-2J
	台
	1
	

	10
	喷淋泵控制柜
	DFK-X132-2J1
	台
	1
	

	11
	消火栓泵控制柜
	DFK-X75-2J1
	台
	1
	

	12
	室内栓
	单栓
	套
	181
	

	13
	喷淋头
	DN15
	个
	7215
	

	14
	火灾报警主机
	北大青鸟
	台
	1
	

	15
	远程联网主机
	
	台
	1
	

	16
	DRT图形显示系统
	
	套
	1
	

	17
	感烟探测器
	
	个
	1175
	

	18
	感温探测器
	
	个
	48
	

	19
	手动报警按钮带电话
	
	个
	95
	

	20
	消火栓按钮
	
	个
	181
	

	21
	电话分机
	
	个
	15
	

	22
	层显
	
	个
	19
	

	23
	声光报警器
	
	个
	96
	

	24
	防火卷帘
	
	樘
	21
	

	25
	电气火灾监控系统
	
	套
	1
	

	26
	气体灭火
	北大青鸟
	套
	1
	配电房单防区4钢瓶132KG/瓶

	27
	气体灭火
	北大青鸟
	套
	1
	信息机房单防区2钢瓶89KG/瓶

	28
	排烟风机
	
	台
	7
	

	29
	正压风机
	
	台
	8
	

	30
	排烟口
	
	个
	58
	

	31
	正压风口
	
	个
	39
	

	32
	应急照明灯
	
	盏
	
	

	33
	疏散指示灯
	
	盏
	122
	


南京市口腔医院医疗综合楼2号楼消防维保招标清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	喷淋泵
	
	台
	2
	

	2
	消火栓泵
	
	台
	2
	

	3
	室外消火栓泵
	
	台
	2
	

	4
	湿式报警阀组
	
	组
	4
	

	5
	室内栓
	
	套
	134
	

	6
	喷淋头
	
	个
	3490
	

	7
	火灾报警主机
	
	台
	1
	

	8
	感烟探测器
	
	个
	687
	

	9
	感温探测器
	
	个
	12
	

	10
	手动报警按钮带电话
	
	个
	87
	

	11
	消火栓按钮
	
	个
	134
	

	12
	层显
	
	个
	27
	

	13
	防火卷帘
	
	樘
	5
	

	14
	电气火灾监控系统
	
	套
	1
	

	15
	气体灭火
	
	套
	6
	

	16
	气体灭火
	
	套
	2
	

	17
	排烟风机
	
	台
	3
	

	18
	正压风机
	
	台
	1
	

	19
	应急照明灯
	
	盏
	440
	

	20
	疏散指示灯
	
	盏
	289
	


附件2：

江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求
	系统名称
	检查维修保养要求

	火灾自动报警系统
	1：每季检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。

2：每季检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

3：每年检查下列功能：

A：采用检测设备分期分批实验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。

B：实验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%

C：对主机备用电源进行充放电实验。

D：自动或手动实验相关联动控制设备的控制和显示功能。



	自动喷水灭火系统
	1：每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

  2：每月度检查下列功能：

   A：启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。

   B：利用报警阀上的放水实验阀放水，实验系统的供水情况。

   C：利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽检数量不少于总数的20%。



	消火栓

灭火系统
	1：每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

2：每月度检查下列功能：

A：启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。

 B：实验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的20%。

 C：屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。




	气体灭火

系统
	  1：每月检查储瓶间及防护区的工作环境以及储气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置等是否处于正常完好状态。

  2：每年检查下列功能：

  A：对灭火剂储存容器进行称重，灭火剂净重不得小于设计量的95%。

  B：对每个防护区进行一次模拟自动启动实验，如有问题，则应对相关防护区进行一次模拟喷气实验。



	防火分隔

系统
	1：每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭得障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

2：每年度检查下列功能：

A：试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。

B：用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数不少于总数的30%。



	防排烟

系统
	1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

2、每年检查下列功能：

A：试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。

B：试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

C：试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。



	消防通讯

事故广播
	1、每季检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

2、每年度检查下列功能：

A：试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

B：试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。

C：试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。



	其它设施
	1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。

2、每年度检查下列功能：

A：试验消防电梯的紧急迫降功能。

B：试验消防电源的末端切换功能。

C：切断非消防电源功能。


第四章  投标文件格式
格式1：

投标书

南京市口腔医院：

    你们招标编号为              的招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

    1．我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务。
    2．我们同意按照招标文件的规定，本投标文件的有效期为从开标日期起计算的120天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

    3．我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

    4．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

                              投标人名称：

                            （盖章）

                              地址：





邮编：

                              电话：





传真：

                              授权代表签字：

                              职务：

                              日期：

格式2：
法定代表人资格证明书

单位名称：                        
地址：                               

姓名：            性别：              年龄：            职务：        
系                       的法定代表人。为签署  南京市口腔医院消防维保  项目（招标编号：             ），投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

                     投标人(盖章)：

                              日期：    年   月   日

格式3：

授 权 委 托 书

致：

本授权委托书声明：

我            （姓名），系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              (姓名)     为我公司授权代理人，以本公司的名义参加  南京市口腔医院消防维保项目  （招标编号：             ）的招投标活动。

授权代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。该被授权人在宁办理相关事宜无转委权。

授权代理人：         性别：    年龄：    职务：

身份证号码：  

特此委托。

  投    标    人（公章）：

  法人代表（签字或印章）：

  授权代理人（签字或印章）：                

日  期 ：   年  月  日

格式4：

报价汇总表

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	报价（万元）

	1
	南京市口腔医院消防维保项目
	1
	系统
	

	
	
	
	
	

	
	一年维护费用合计
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：           

全权代表签字                    

日期：
格式5：
商务条款与技术条款偏离表

5-1商务条款偏离表

招标编号：                  
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


备注：

1、商务条款内容主要是针对《招标文件》有关的包括付款条件、交货期、质保期、合同特殊条款等内容。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

3、如不填写，则视为完全响应招标文件的要求。

投标人名称（加盖公章）：           

全权代表签字                    

日期：                         

5-2技术条款偏离表
招标编号：                  
	序号
	招标文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	是否偏离

	
	请按第三章内容及顺序填写
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


备注：

1、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称（加盖公章）：           

全权代表签字                    

日期：
格式6：
其它投标附件

格式7：

投标人资格证明文件

开 标 一 览 表

	项目名称
	
	招标编号
	

	投标单位
	

	投标报价（万元）
	南京市口腔医院（消防维保（每年）
	系统
	

	
	合计价  （一年）
	合计
	

	备注
	


投标人全称（盖章）

说明：此表一式两份，请完整准确填写，并按要求放置，以便开标时工作人员准确公布您的投标情况
制定











