
南京市口腔医院环境监测服务现场调研公告
1、 本市场调研项目在南京市口腔医院网站上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加医疗设备市场调研。
2、 本市场调研公示有效期为公示当日直至相关项目招标谈判日前。
3、 欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室和医疗设备科介绍产品，同时提交产品资料，资料要求详见附件1。
4、 只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。
5、 本公示所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
地址：南京市中央路30号二号楼903会议室
联系人：沈老师   

联系电话：025-83620131；短信报名（13913015930;公司名称，联系人，联系电话，所投产品）
项目联系人:吉磊15996497477

时间：
	现场调研日期
	项目

	3月26日 

14:00交标书 

14:30现场介绍 
	总务科：环境监测服务


纪委监察室电话：025-83620316
南京市口腔医院医疗设备科
附件1：医疗设备产品资料要求
    有意向的生产企业、经营企业以及潜在供应商必须提供符合我院要求的标书文件（纸质文件一正三副，PDF电子版文件一份），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任，请按下列顺序装订：
1、封面：产品名称、公司名称、联系人姓名及联系方式等信息
2、生产厂家和代理公司资质及简介
3、产品资质（包括注册证、国际认证）及简介
4、生产厂家授权书、经销人员身份证复印件
5、配置清单
6、报价表（人民币或美元，含货至我院指定地点的运输、保险、安装等所有费用）
7、产品技术参数
8、尽可能提供同类产品的性能对比表
9、售后服务承诺书
10、其他医院（以三甲医院为主）中标通知书或合同及相应配置（如我院一年内采购过，提供我院采购合同和相应配置）
11、该设备如需配套在我院未正式使用的专用耗材或专用试剂,调研材料中必须说明。
12、用户名单、采购时间及联系人
13、宣传彩页(提供印刷版，打印和复印版无效) 

14、调研材料真实性及购销廉洁声明（见附件2）
15、上述材料正本必须加盖投标公司的公章，复印公章无效。
16、南京市口腔医院自行监测方案（见附件3）
附件2：调研材料真实性及购销廉洁声明
承诺书
南京市口腔医院：
针对贵院此次调研，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《合同法》及本承诺购销医疗设备。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。
公司（签章）
年  月  日
南京市口腔医院自行监测方案

编制：吉磊

企业名称：     南京市口腔医院  
编制时间：       2020年10月   

一、企业概况

（一）基本情况
南京市口腔医院成立于1994年5月，位于南京市玄武区，占地面积约2500平方米，拥有一栋医疗综合楼，主楼12层，地下2层。医院分别于2009年、2016年申报了《南京市口腔医院扩建医疗综合楼项目环境影响报告书》、《南京市口腔医院门诊病房楼改造项目环境影响报告表》，均获得了南京市环境保护局的批复。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）要求，公司根据实际生产情况，查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，制定了本公司环境自行监测方案。

（二）排污情况
废水方面：院内设有污水排口1个，雨水排口1个。院内产生废水经院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)后，通过市政污水管网进入城市污水处理厂集中处理。污染物主要为流量、pH值、化学需氧量、悬浮物粪大肠菌群、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯。
废气方面：院内无有组织废气排放。

无组织排放废气方面：无组织废气主要来自院内污水处理站， 主要污染物为甲烷、氨、氯、硫化氢、臭气浓度。
噪声方面：院内噪声来源主要为冷却塔、水泵、风机等，通过选用低噪声设备，合理布设，采取有效的隔声减振措施，确保边界噪声达标排放。
二、企业自行监测开展情况说明

本公司2019年10月首次领取排污许可证（许可证编号：12320100425800986D001V），自2020年2月起按照自行监测方案开展相关监测工作，2020年8月因南京市生态环境局发布《关于进一步规范自行监测方案的通知》原因对自行监测方案进行变更。

三、监测方案

（一）废气有组织监测方案
院内无有组织废气排放，故不进行有组织废气监测。
（二）废气无组织排放监测方案
1、废气无组织监测项目及监测频次见表1。

表1  废气无组织污染源监测内容一览表
	类型
	排放源
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	监测方式

	废气无组织排放
	厂界
	氨
	厂界上风向1、下风向3
	1次/季
	手工监测

	
	厂界
	硫化氢
	
	1次/季
	手工监测

	
	厂界
	臭气浓度
	
	1次/季
	手工监测

	
	厂界
	氯气
	
	1次/季
	手工监测

	
	厂界
	甲烷
	
	1次/季
	手工监测


注：监测同时同步监测风向、风速、气压、气温、湿度等气象参数

2、废气无组织排放监测方法及依据情况见表2。

表2 废气无组织排放监测方法及依据一览表
	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	备注

	1
	氨气
	氨 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法  HJ 533-2009
	第三方检测

	2
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》

（第四版） 国家环保总局 （2003）3.1.11.2，

5.4.10.3
	第三方检测

	3
	臭气浓度
	GB/T 14675-1993空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法
	第三方检测

	4
	氯气
	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999
	第三方检测

	5
	甲烷
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017
	第三方检测


3、废气无组织排放监测结果执行标准见表3。

表3 废气无组织排放监测结果执行标准
	类别
	序号
	监测项目
	监测排放口
	执行标准限值

（mg/Nm3）
	执行标准

	废气无组织排放
	1
	氨气
	厂界上风向1、下风向3
	1
	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005表3

	
	2
	硫化氢
	
	0.03
	

	
	3
	臭气浓度
	
	10（无量纲）
	

	
	4
	甲烷
	
	1%（处理站内最高体积百分数）
	

	
	5
	氯气
	
	0.1
	


4、废气无组织排放监测仪器设备

废气无组织排放监测仪器设备见表4

  表4 废气无组织排放监测仪器设备表
	序号
	监测项目
	仪器
	规格型号
	备注

	1
	氨
	可见分光光度计
	L-3S
	第三方检测

	2
	硫化氢
	可见分光光度计
	L-3S
	第三方检测

	3
	臭气浓度
	聚酯无臭袋
	/
	第三方检测

	4
	甲烷
	气相色谱仪
	福立GC9790
	第三方检测

	5
	氯气
	分光光度计
	普析TU-1901
	第三方检测


（三）废水监测方案
1、废水监测项目及监测频次见表5。

表5  废水污染源监测内容一览表
	类型
	排放口编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测方式

	废水排放口
	DW001
	污水处理总排口
	流量
	连续监测
	自动监测

	
	
	
	pH值
	连续监测
	自动监测

	
	
	
	化学需氧量
	连续监测
	自动监测

	
	
	
	悬浮物
	1次/周
	手工监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	1次/月
	手工监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	石油类
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	挥发酚
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	动植物油
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	总氰化物
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	总余氯
	连续监测
	自动监测


2、废水污染物监测方法及依据情况见表6。

表6  废水污染源手工监测方法及依据一览表
	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	备注

	1
	pH值
	GB 6920-86水质 pH值的测定 玻璃电极法
	自动监测设备出现故障时手工监测

	2
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	第三方检测

	3
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
	第三方检测

	4
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 
	自动监测设备出现故障时手工监测

	5
	粪大肠菌群
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法HJ 347.2-2018
	第三方检测

	6
	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB 7494-87
	第三方检测

	7
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018
	第三方检测

	8
	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 637-2018
	第三方检测

	9
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 
	第三方检测

	10
	总氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）
	第三方检测

	11
	总余氯
	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法（HJ586-2010）
	自动监测设备出现故障时手工监测

	12
	流量
	/
	自动监测设备出现故障时手工监测


表7  废水自动监测方法及依据一览表
	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	备注

	1
	流量
	超声波
	第三方运维

	2
	PH值
	电离法
	第三方运维

	3
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	第三方运维

	4
	总余氯
	电极法
	第三方运维


3、废水污染物监测结果评价标准见表8。

表8  废水污染物排放执行标准
	类型
	序号
	排放口编号
	监测项目
	执行排放浓度标准限值（mg/L）
	执行标准

	废水排放口
	1
	DW001
	pH值
	6-9
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005表2

	
	2
	
	悬浮物
	60
	

	
	3
	
	五日生化需氧量
	100
	

	
	4
	
	化学需氧量
	250
	

	
	5
	
	粪大肠菌群
	5000 MPN/L
	

	
	6
	
	阴离子表面活性剂
	10
	

	
	7
	
	石油类
	20
	

	
	8
	
	动植物油
	20
	

	
	9
	
	挥发酚
	1.0
	

	
	10
	
	总氰化物
	0.5
	

	
	11
	
	总余氯
	2-8
	


4、废水排放监测仪器设备

废水排放监测仪器设备见表9、10

表9 废水排放手工监测仪器设备表
	序号
	监测项目
	仪器名称
	规格型号
	备注

	1
	pH值
	便携式酸度计
	pHB-4
	自测、第三方检测

	2
	化学需氧量
	COD氨氮双参数测定仪
	HTY-CT1000A
	第三方检测

	3
	悬浮物
	分析天平
	CPA225D
	第三方检测

	4
	五日生化需氧量
	生化培养箱
	荣华150A
	第三方检测

	5
	粪大肠菌群
	数控电热恒温培养箱
	LRHs-150-Ⅱ
	第三方检测

	6
	阴离子表面活性剂
	紫外可见分光光度计
	T6新世纪
	第三方检测

	7
	石油类
	红外测油仪
	JLBG-126U
	第三方检测

	8
	动植物油
	分光光度计
	722型
	第三方检测

	9
	挥发酚
	分光光度计
	722型
	第三方检测

	10
	总氰化物
	分光光度计
	722型
	第三方检测

	11
	总余氯
	紫外可见分光光度计
	D-8
	第三方检测


表10 废水排放自动监测仪器设备表
	序号
	监测项目
	仪器厂家
	规格型号
	备注

	1
	流量
	KROHNE
	KROHNE
	第三方运维

	2
	PH值
	太仓景程
	YF-100
	第三方运维

	3
	化学需氧量
	江苏德林
	DL2001A型
	第三方运维

	4
	总余氯
	上海蓝长
	HCL350
	第三方运维


（四）厂界噪声监测方案

1、厂界噪声监测项目及监测频次见表11。
表11 厂界噪声监测内容一览表
	类型
	排放源
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	监测方式

	厂界 噪声
	厂界东侧
	Leq
	厂界东侧
	1次/季
	手工监测

	
	厂界南侧
	Leq
	厂界南侧
	1次/季
	手工监测

	
	厂界西侧
	Leq
	厂界西侧
	1次/季
	手工监测

	
	厂界北侧
	Leq
	厂界北侧
	1次/季
	手工监测


2、厂界噪声监测方法及依据情况见表12。

表12厂界噪声监测方法及依据一览表
	监测项目
	监测方法及依据
	备注

	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 2类
	厂界噪声分昼间（6：00～22:00）、夜间（22：00～次日6:00）各测一次


3、厂界噪声监测结果评价标准见表13。

表13 厂界噪声排放执行标准
	类别
	序号
	监测项目
	监测点位
	执行标准限值

dB(A)
	执行标准

	厂界噪声
	1
	厂界噪声
	厂界
	昼间：60，夜间：50
	工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008


4、厂界噪声监测仪器设备

厂界噪声监测仪器设备见表14。

表14 厂界噪声监测仪器设备表
	监测项目
	仪器
	规格型号
	仪器检定日期
	仪器有效日期

	厂界噪声
	声级计
	AWA6225
	2021.3.20
	2022.3.19


（五）监测点位示意图

公司自行监测采用自动监测和手工监测相结合的技术手段。公司自行监测点位见下图。
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四、样品采集及保存

       环境监测要求采集的监测试样必须具有代表性，采样前做好采样器具、固定剂和安全防护物品的准备，废水样品采集根据国家标准HJ 494-2009 《水质 采样技术指导》选择采样方式、采样瓶及采集样品量，采样容器必须按规范清洗干净，根据被测项目的理化性质，选用不同材质的采样容器。样品容器应按样品类型和项目进行唯一性标识编号，标签要粘贴在不易磨损、碰撞的部位。污水的监测项目根据行业类型有不同要求。在分时间单元采集样品时，测定pH值、化学需氧量、悬浮物粪大肠菌群、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物等项目的样品，不能混合，只能单独采样。采样容器的运输应配置专用洁净箱子，以避免受污染。采样时，检查容器编号与点位是否吻合，并先用该采样点的水冲容器2～3次，然后装入水样，水样采集数量应按规定需要量再增加25%，并按国家标准HJ 493-2009 《水质 采样 样品的保存和管理技术规定》要求立即加入相应的保存剂，同时填写标签和采样记录单。采样结束前，应仔细检查采样记录和水样，若发现有漏采或不符合规定时，应立即补采或重采。水样送入实验室时，应及时做好样品交接工作，首先要检查水样标签，样品瓶完好性，样品瓶瓶身和瓶盖标识是否统一，采样记录信息是否完整、属实，清点样品数量，检查保存剂添加情况，确认无误时签字验收。如果不能立即进行分析，应尽快采取保存措施，防止水样被污染。

     废气和环境空气样品采集按国家监测技术规范GB/T16175-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、HJ/T373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》、HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》、HJ/T194-2005《环境空气质量手工监测技术规范》进行布点、采样，移动设备现场采样前后必须进行仪器校准，校准合格后方可使用。用气袋采样时必须事先检查气袋，不得漏气。在采样时，要用现场空气冲洗气袋3～4次，每次冲洗都应把气袋中的残留气体排尽。采样过程中采样人员不能离开现场，不能在采样装置附近吸烟或围观，应经常观察仪器的运转状况，随时注意周围环境和气象条件的变化，并认真做好采样记录。采好的样品应按规定及时妥善处理保存，并存入专业样箱内，连同采样记录及时送实验室分析。
五、质量控制措施

公司自行监测遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境检测技术规范和方法中未作规定的，采用国际标准和国外先进标准。尤其重视空白样、 平行样、 加标回收或质控样、 仪器校准等方面质控工作。
1、人员持证上岗 

现场人员、实验室分析人员均取得检测上岗证。

2、实验室能力认定

委托有资质的环境监测机构开展手工监测项目。

3、仪器要求

仪器设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。
4、监测规范性

监测技术方法选择首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

5、记录要求

监测记录必须提供原始采样记录，采样记录的内容须准确完整，至少2人共同采样和签字,不得随意涂改；采样必须按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）等要求进行；样品交接记录内容需完整、规范。

六、信息记录和报告

（一）信息记录

1、监测和运维记录

手工监测和自动监测的记录均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行。监测记录包括采样时间、样品量、样品状态描述、采样人等采样信息，原始记录封面标识使用监测方法及标准号，记录注明使用仪器名称、型号及编号等信息，记录要求及时、真实、准确、清晰、完整。自动监测结果的电子版和手工监测结果纸质版及环境监测管理台账均保存五年。
2、生产和污染治理设施运行状况记录

生产和污染治理设施运行状况记录包括：各生产单元主要生产设施的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料使用情况等数据；各生产单元主要生产设施的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料使用情况等数据。台账保存期限五年。

（二）信息报告

每年年底编写第二年的自行监测方案。自行监测方案包含以下内容：

1、 监测方案的调整变化情况及变更原因；

2、 企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

3、 自行监测开展的其他情况说明；

4、 实现达标排放所采取的主要措施。

（三）应急报告

1、当监测结果出现超标，我公司对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因。

2、若短期内无法实现稳定达标排放的，公司应向环保部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。

七、自行监测信息公布

（一）公布方式
监测数据在江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台（网址：http://218.94.78.61:8080）进行信息公开。
（二）公布内容
1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、公司自行监测方案；

6、未开展自行监测的原因；

7、自行监测年度报告；

8、突发环境事件应急预案。

（三）公布时限
1、企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案一经审核备案，一年内不得更改；

2、手工监测数据根据监测频次按时监测；

3、自动监测数据实时公布；

4、每年元月底前公布上年度自行监测年度报告。 
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