                                                                   -南京市口腔医院

询价采购文件

采购项目: 南京市口腔医院杂物电梯维修保养服务

（编号：NJKQ-2021S035）

南京市口腔医院

二○二一年五月

第一章  投标邀请  
南京市口腔医院就杂物电梯维修保养服务进行询价采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2021S035
2.项目名称：杂物电梯维修保养服务
3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件
4.采购项目预算: 
	序号
	名   称
	数量
	预算(万元)
	科  室
	备  注

	1
	杂物电梯维修保养服务
	1
	3
	总务科
	


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：
2021-05-17  17:00
报名联系人姓名：沈启建
报名联系人电话：13913015930【仅接受短信报名（不回复），公司+联系人+联系电话+所投产品】
项目联系人：吉磊15996497477
四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2021-05-18  14:00
提交响应文件截止时间：2021-05-18  14:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室
五、招标时间和地点
时间：2021-05-18  14:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室
注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。
    2、标书报价超预算者视为无效投标。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第二章 供应商须知
2.1供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名称：南京市口腔医院
地址：南京市中央路30号

	2
	采购代理机构
	/

	3
	项目名称
	南京市口腔医院电梯维修保养服务

	4
	项目地点
	南京市中央路30号

	5
	服务时间
	一年

	6
	供应商资质条件、能力和信誉
	详见第一章询价采购邀请书

	7
	构成应答文件的其他材料
	无

	8
	应答有效期
	60天（日历日）

	9
	应答保证金
	无

	10
	是否允许递交备选比选方案
	√不允许       □ 允许

	11
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
□特殊要求：

	12
	应答文件份数
	纸质正本一份，纸质副本三份。

	13
	封套上写明
	采购人名称：南京市口腔医院
项目名称：南京市口腔医院电梯维修保养服务
应答文件在         日   时   分前不得开启

	14
	递交应答文件地点

递交应答文件的截止时间
	

	15
	是否退还应答文件及样品
	√否
□是

	16
	履约保证金
	无。

	
	需要补充的其他内容


2.2报价一览表

报价一览表
                                              金额单位：人民币
	项目名称
	南京市口腔医院电梯维修保养服务

	服务内容
	详见附件一

	付款方式
	付款周期为3个月，各期保养费均应在各付款周期的第三个月30 日前，经考核合格后支付。

	服务期限
	乙方为甲方在本合同下提供维护保养的服务期限：2021年6月1日-2022年5月30日。本次合同期满后，甲方根据对乙方的年度考核得分，有权决定重新组织招标或续签合同，但原则上续签合同的时间累计不超过3年。


	报价合计
	人民币（大写）:      万    仟    佰    拾    元    角    分
￥：

	备注
	


报价单位（公章）：                法定代表人（全权代表）签字: 
2.3其它说明：
1、报价：报价单位一律采用人民币报价。

2、请报价单位认真测算，项目实施过程中所需一切费用应由报价单位在报价时一并考虑。项目实施过程中不再增加任何费用。

3、报价合计为一年服务期内全部费用合计。

4、服务时间不得调整，否则按无效报价处理。

5、服务地点：南京市中央路30号

6、报价文件包括：

①报价函；

②常用配件清单报价表

③相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

④法人授权委托书原件（格式见附件一）；

⑤企业相关资质证明材料（营业执照复印件等）。
⑥供应商资质条件、能力和信誉所涉及的相关证明材料。
上述材料壹式肆份，正本壹份，副本叁份，装订后密封在报价袋中，未按要求提供，将不予授标。

7、报价截止时间：         （北京时间），

地址：

8、参加报价时请法定代表人或其授权委托人携带个人身份证参加。
第三章  采购范围
见附件一

有关说明
1供应商必须对本次采购的全部内容报价；否则，采购人不予接受。
2供应商对于采购文件的所有内容，如果不能满足采购文件要求的仍以采购文件为准,一切责任由供应商自负。
3供应商必须有严格的维保计划，质保措施可靠、劳力安排得当、保证质量，达到检测标准。
4报价
4.1报价依据应是采购文件及所有技术资料所确定的采购范围内的全部工作内容。供应商根据市场情况自主确定报价。
4.2供应商在磋商响应文件中提供服务期内配件及服务的优惠价格，此价格不计入报价。
4.3报价的计算方法
供应商应根据采购人提供的技术资料及现场情况自行测算工程量、单价、合价及各种费用。

4.4供应商维保服务期内配件及服务的优惠价格应低于市场正常价格，如评标过程中，供应商配件及服务的报价明显高于其他供应商或高于市场正常价格的，采购人将否决其报价。同时采购人有权在供应商维保服务期内向第三方采购配件及服务，供应商应予以接受。

 招标项目的技术规格、要求和数量等
招标项目的技术规格、要求和数量等

一、本次招标服务的电梯见下表：

	注册编号
	主要规格
	数量
	保养期限

	3430320102201705—0002
	TWJ300/0.4-AS
	1
	2021.6

	3430320102201705—0001
	TWJ300/0.4-AS
	1
	2021.6

	3430320102201705—0004
	TWJ300/0.4-AS
	1
	2021.6

	343032022201991019
	TWJ300/0.4-AS
	1
	2021.6

	343032022201991018
	TWJ300/0.4-AS
	1
	2021.6


二、服务标准（包括但不限于、有最新以最新为准）



①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009



②电梯维修规范GB/T  18775-2002



③电梯安装使用维护说明书



④维保合同

三、检验标准（包括但不限于、有最新以最新为准）



电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009

四、付款条件



①季度后付，每季度完成考核后付款；

招标要求

一、招标项目基本条件
1.1 项目性质：维护保养
二、招标维保电梯品牌:亚平杂物电梯
三、合同维保期限：
与招标方签订的合同以我公司管辖的所属项目电梯前期维保合同到期之日为准。合同期限为一年。合同期满后，甲方根据对乙方的年度考核得分，有权决定重新组织招标或续签下一年合同。但原则上续签合同的时间不超过3年。
四、维保服务要求
4.1维护保养内容：按江苏省电梯标准执行。
4.2维护保养标准：依据电梯维保要求执行。详见附件1-4。
1、负责电梯的日常保养，每月确保两次维保。
2、提供24小时应急服务，电梯的紧急故障应30分钟内赶到现场并及时排除故障。
3、在招标方在活动期间应安排维保人员进行现场值守，及时发现电梯存在的问题，并且迅速排除。
4、建立维护保养手册和档案壹份实行双方签字记录制度。
5、协助政府有关部门做好电梯年检，费用由中标标方负责，因年检不合格产生的复检费(招标方的原因除外)由中标方承担。
6、发现电梯事故隐患及时通知，共同找出处理解决事故的方法。
7、中标方负责电梯日常维护保养，确保电梯安全、舒适、可靠的运行；按期完成电梯半月、季度、半年的维保项目；及时处理电梯出现的故障。
8、对电梯更换有偿配件，中标方应及时报告招标方确认后，方可实施更换。中标方更换的所有零配件交给招标方保存，能修复的由中标方负责维修，维修费用双方商定，维修好后由招标方支付费用，维修好的零配件作为招标方的备用件使用。
9、由于中标方维护工作不到位或失误造成电梯损坏及由此产生的人身伤害赔偿、电梯维修费等由中标方承担。
10、中标方人员在招标方区域内出现的任何伤害均由中标方负责。
11、中标方负责联系电梯生产厂家提供编程、解码等技术服务。
12、绝对保证零部件和技术畅通无阻，若电梯出现故障，中标方应首先以最短时间恢复电梯的正常运行。
13、电梯保养人员要固定、并且维保技术过硬，遵守职业道德。须具备电梯机械维修资格证（T1）或电梯电气维修资格证（T2），中标单位在维保前需将维保人员及资格证到设备处进行备案后，方可维保；如发现维修人员不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，招标方有权要求对维保人员进行调离并消除影响。
14、维保人员每三个月向招标方提交一份有关电梯运行及维保情况的报告。
15、专职安全员每月会对招标方电梯的维保质量进行全面检查并向公司及招标方提交一份有关电梯维修保养质量情况的报告。
16、在维保合同结束前，中标方将为招标方电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并向招标方提供一份详细的工作报告。

17、中标方应认真做好电梯的维护保养工作，使电梯能够正常运行，确保每部电梯在每月不得出现一般性故障四次，
五、维修要求
5.1 电梯发生一般故障，必须在30分钟内到达现场（不分工作日、节假日），处理故障完毕，向甲方汇报处理结果。

5.2普通故障，涉及常用配件继电器动作异常等问题，恢复时间不超过24小时。

5.3中大故障，如曳引轮、主板等配件及涉及主机、钢丝绳、变频器等配件，恢复时间原则上不超过48小时。

六、其他要求
6.1 投标方应明确日常维护保养中现场作业的人数及人员名单、联系方式等信息；
6.2 中标方负责办理电梯年检的相关约检、检验、取证工作，其中的定期检验费用由招标方承担；
6.3 中标方在日常维护保养作业中，必须遵守招标方针对施工单位制定的所有制度。

附件

杂物电梯日常维护保养项目（内容）和要求

C1  半月维保项目（内容）和要求

半月维保项目（内容）和要求见表C-1。

表C-1  半月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、通道环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机和电动机
	运行时无异常振动和异常声

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不发生摩擦

	6
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活，电气开关正常

	7
	轿顶
	清洁

	8
	急停开关
	工作正常

	9
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	10
	对重块及压板
	对重块无松动，压板紧固

	11
	井道照明
	齐全，正常

	12
	轿门门锁触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	13
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	14
	层门地坎
	清洁

	15
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	16
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	17
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于5mm

	18
	层门门导靴
	无卡阻，滑动顺畅

	19
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	20
	底坑急停开关
	工作正常


C2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除应符合C1的要求外，还应符合表C-2的要求。


表C-2  季度维保项目(内容)和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速箱润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超制造单位要求

	3
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	4
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	5
	靴衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	6
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	7
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	8
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


C3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除应符合C2的要求外，还应符合表C-3的要求。

表C-3  半年维保项目(内容)和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声,无振动,润滑良好

	3
	制动器上检测开关
	工作正常,制动器动作可靠

	4
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐,线号齐全清晰

	5
	控制柜各仪表
	显示正确

	6
	曳引绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	7
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	8
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	9
	对重缓冲距
	符合标准

	10
	上下极限开关
	工作正常


C4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除应符合C3的要求外，还应符合表C-4的要求。


表C-4  年度维保项目(内容)和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验
	工作正常

	7
	轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓
	紧固

	8
	轿厢及对重导轨支架
	固定、无松动

	9
	轿厢及对重导轨
	清洁，压板牢固

	10
	随行电缆
	无损伤

	11
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	12
	安全钳钳座
	固定、无松动

	13
	轿底各安装螺栓
	紧固

	14
	缓冲器
	固定、无松动


   部分免费配件清单
	 序号 
	名   称 
	价格
	序号 
	名    称 
	价格

	1 
	报闸限位开关 
	
	36 
	底坑接油盒 
	

	2 
	盘车轮安全开关 
	
	37 
	开关门按钮 
	

	3 
	控制屏急停开关 
	
	38 
	选层按钮 
	

	4 
	控制屏220V熔断器 
	
	39 
	轿内急停开关 
	

	5 
	控制屏110V熔断器 
	
	40 
	警铃按钮 
	

	6 
	控制屏24V熔断器 
	
	41 
	安全钳开关 
	

	7 
	控制屏110V整流桥 
	
	42 
	夹绳器开关 
	

	8 
	控制屏24V整流桥 
	
	43 
	机械安全触板开关 
	

	9 
	上限位开关 
	
	44 
	机械型超载开关 
	

	10 
	上极限开关 
	
	45 
	机械型满载开关 
	

	11 
	下限位开关 
	
	46 
	外呼按钮 
	

	12 
	下极限开关 
	
	47 
	轿门电器锁 
	

	13 
	限速器开关 
	
	48 
	开关到顶开关 
	

	14 
	轿厢缓冲器开关 
	
	49 
	关门减震胶条 
	

	15 
	对重缓冲器开关 
	
	50 
	三角门锁 
	

	16 
	限速涨紧开关 
	
	43 
	机械安全触板开关 
	

	17 
	底坑急停开关 
	
	44 
	机械型超载开关 
	

	18 
	底坑照明开关 
	  
	45 
	机械型满载开关 
	

	19 
	厅门门导靴 
	
	46 
	外呼按钮 
	

	20 
	厅门副锁 
	
	47 
	轿门电器锁 
	

	21 
	厅门主锁触点 
	
	48 
	开关到顶开关 
	


	22 
	厅门主锁锁轮 
	
	49 
	关门减震胶条 
	

	23 
	厅门偏心压道轮 
	
	50 
	三角门锁 
	

	24 
	轿厢导轨加油盒 
	
	51
	微动开关
	

	25 
	对重导轨加油盒 
	
	52
	凸轮开关
	

	26 
	轿厢导靴靴衬 
	
	53
	导轨润滑装置
	

	27 
	对重导靴靴衬 
	
	54
	保险丝
	

	28 
	轿厢安全钳开关 
	
	55
	应急灯泡
	

	29 
	安全窗开关 
	
	56
	轿顶应急灯座
	

	30 
	轿顶急停开关 
	
	57
	按钮开关字片
	

	31 
	轿顶检修转换开关 
	
	58
	召唤箱透镜
	

	32 
	轿顶慢上按钮 
	
	59
	操纵箱透镜
	

	33 
	轿顶慢下按钮 
	
	60
	指示器插接端子
	

	34 
	照明转换开关 
	
	61
	钥匙开关（直接用泊梯锁）
	

	35 
	轿内检修转换开关 
	
	62
	操纵箱锁胆
	


全包配件清单
	序号
	名  称
	规格型号及数量
	位  置
	产  地
	备  注

	1
	按钮
	BS340
	井道外部

	扬州
	

	2
	抱闸开关
	bkr
	曳引机侧
	无锡
	

	3
	主控接触器
	LLIE1210M5N
	电控箱
	施耐德
	

	4
	电源开关
	MY4N-J110VBC  （二只）
	电控箱
	正泰
	

	5
	轿门锁
	ST-DCS-1
	井道内
	亚平
	

	6
	厅门滑道
	∠30
	井道门口
	
	

	7
	呼梯盒
	数码显示
	厅门口
	
	全不锈钢

	8
	曳引钢丝绳
	Φ8
	曳引连接
	南通三菱
	电梯专用

	9
	缓冲器
	聚氨酯
	地坑
	江阴
	

	10
	井道支撑架
	∠40
	井道内
	
	

	11
	机械门锁
	ST-DCS-1
	厅门
	山东宁津
	

	12
	安全开关
	LY3
	井道內
	正泰
	

	13
	安全开关
	LY3
	井道內
	正泰
	

	14
	安全开关
	LY3
	井道內
	正泰
	

	15
	安全开关
	LY3
	井道內
	正泰
	


全包不包含配件清单
	序号
	名  称
	规格型号及数量
	位  置
	产  地
	备  注

	1
	曳引机
	YJ90K

	井道顶部

	常熟华阳
	电机功率1.5KW


	2
	电控柜
	YP-II  微机
	井架顶部
	无锡
	

	3
	导轨
	TH3A
	井道内
	张家港
	电梯专用钢轨

	4
	厅门
	发纹不锈钢
	井道门口
	亚平
	厚1.0㎜

	5
	轿厢
	发纹不锈钢
	井道内
	亚平
	厚1.0㎜


  电梯日常维护保养合同        合同编号： 

甲方：南京市口腔医院                                
乙方：                    
为保障电梯的安全正常运行，依照国务院《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国民法典》有关规定，甲乙双方就电梯日常维护保养的有关事宜协商一致，自愿签定本合同并共同遵照执行。
一、日常维护保养的电梯  甲乙双方约定，由乙方为附件1《电梯维护保养清单及保养费明细表》列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养、维修和紧急救援服务。
二、日常维护保养项目  乙方应当按照国家《电梯日常维护保养规则》完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。如需另行增加项目则需甲乙双方另行商签书面协议。
三、日常维护保养标准  实施日常维护保养后的电梯应当符合国家《电梯维修规范》等电梯安全技术规范的相关规定。
四、日常维护保养时限1年， 本合同自2021年 月    日起至2022年   月   日止。合同期满后，甲方根据对乙方的年度考核得分，有权决定重新组织招标或续签下一年合同，但原则上续签合同的时间不超过3年。
五、日常维护保养费总计人民币：       ，乙方为甲方储存合理数量的备件。当电梯配件发生正常消耗磨损且依靠日常维护保养不能产生安全运行时，免费对相应配件进行修理或更换（但本合同另有约定除外）但非乙方原因造成配件需要进行修理或更换的，乙方可提供有偿服务。

但不包括以下费用：
1、本合同的保养服务范围不包括改变电梯现有结构、装置和技术，或增加新功能（包括临时功能变更）。国家有关电梯安全的法规或标准发生改变时或者甲方有新要求时，双方需另签订相关合同。

2、支付给国家特种设备检验机构的电梯检验费用。
六、按照特种设备安全技术规范TSG T5002—2017《电梯维护保养规则》对电梯进行常规检查和例行保养，乙方具体服务范围包括如下： 
安全部件：
制动器各销轴部位、制动器间隙、制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测、限速器各销轴部位、层门和轿门旁路装置、紧急电动运行、轿顶检修开关、轿厢检修开关和停止装置、轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑停止装置、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器动作状态监测装置、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制能力、限速器安全钳联动、限速器动作速度校验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行做一次；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次)、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置动作试验、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。
机房：机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、编码器、驱动主机、曳引轮槽、悬挂装置、电动机与减速机联轴器、驱动轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。
轿厢：轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、IC卡系统、轿门运行状况、轿厢平层准确、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、轿门开门限制装置、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。
井道：对重平衡块及其压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或传动、层门门导靴、消防开关、补偿链（绳）与轿厢和对重接合处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。
底坑：底坑环境、缓冲器、对重缓冲距离等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。
悬挂装置（曳引钢丝绳或曳引钢带）、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、绳头组合的检查、调整、清洁、润滑和更换。
轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。
机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿顶防晃胶、轿门、开门机、厅门导轨、偏心轮、门吊轮、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。
七、不在本合同常规检查和例行保养之内： 
轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门、吊顶、光线散射屏、灯泡、荧光灯管、扶手、镜子、地面装饰、地毯及其它建筑装饰和配件；厅门、门框及地坎、沉箱、液缸和管道，从配电房至机房的供电装置、通讯设备、音乐装置、保安系统等非乙方提供的设备及电梯井道机房之外的电线。

八、付款方式 
本合同付款周期为3个月，各期保养费（每期日常维护保养费用是    元）均应在各付款周期的第三个月30 日前，经甲方考核合格后扣除当期乙方应支付的违约金等费用后支付。
九、甲方的权利义务
（一）权利
1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议，乙方处理不了的电梯故障，甲方有权委托电梯制造单位或电梯制造单位同意的取得许可的第三方进行维修，相应维保费用甲方有权在当期应付乙方费用中扣除。    
2、有权要求乙方保障电梯的安全正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。
（二）义务
1、甲方应按国务院条例规定建立电梯安全技术档案，制订电梯使用运行管理制度，培训电梯安全管理人员，保证电梯的使用条件符合安全技术规范要求，正常使用电梯，发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。
2、甲方应对乙方的维保工作提供尽可能的便利和帮助，如为驻场保养方式，甲方应提供有必要生活设施的驻场作业服务场所，以利乙方顺利开展维保工作。
3、对乙方书面提出的整改意见应予积极配合并具体落实。如甲方不予采纳乙方提出的整改意见则须承担因此而造成的电梯不安全运行或国家检验机构检验不合格所产生的全部后果。
4、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验机构提出定期检验申请。
十、乙方的权利和义务
（一）权利
1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。
2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。
（二）义务
1、负责电梯的日常保养，电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查（每月确保两次维保）。
2、电梯发生一般故障，必须在30分钟内到达现场（不分工作日、节假日），处理故障完毕，向甲方汇报处理结果；普通故障，涉及常用配件如光幕、门吊轮、继电器动作异常等问题，恢复时间不超过24小时；中大故障，如曳引轮、主板等配件及涉及主机、钢丝绳、变频器等配件，恢复时间原则上不超过48小时。（乙方未按照约定时间达到现场并按时维修好电梯，乙方应承担违约责任，每违约一次乙方向甲方支付月维修费的10%。
3、甲方有特殊要求应安排维保人员进行现场值守，及时发现电梯存在的问题，并且迅速排除。
4、乙方建立维护保养手册和档案壹份，实行双方签字记录制度。
5、协助政府有关部门做好电梯年检，费用由甲方负责，因年检不合格产生的复检费(甲方的原因除外)由乙方承担。
6、乙方发现电梯事故隐患须及时通知甲方，并按照约定时间找出处理解决电梯故障或事故的方法。
7、乙方负责电梯日常维护保养，确保电梯安全、舒适、可靠的运行；按期完成电梯半月、季度、半年的维保项目；及时处理电梯出现的故障。
8、对电梯更换配件，乙方应及时报告甲方书面确认后，方可实施更换。乙方更换的所有零配件交给甲方保存，维修好的零配件作为甲方的备用件使用。
9、由于乙方维护工作不到位或失误造成电梯损坏及由此产生的人身伤害赔偿、电梯维修费等由乙方承担。
10、乙方人员在甲方区域内出现的任何人身伤害均由乙方负责。
11、乙方负责联系电梯生产厂家免费提供编程、解码等技术服务。
12、乙方绝对保证零部件和技术畅通无阻，若电梯出现故障，乙方应首先以最短时间恢复电梯的正常运行。
13、电梯保养人员要固定、并且维保技术过硬，遵守职业道德。须具备电梯机械维修资格证（T1）或电梯电气维修资格证（T2），乙方在维保前需将维保人员及资格证到设备处进行备案后，方可维保；如发现维修人员不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，甲方有权要求对维保人员进行调离并消除影响。
14、乙方维保人员每三个月向甲方提交一份有关电梯运行及维保情况的书面报告。
15、专职安全员每月会对甲方电梯的维保质量进行全面检查并向甲、乙双方提交一份有关电梯维修保养质量情况的报告。
16、在维保合同结束前，乙方应为甲方电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并向甲方提供一份详细的工作报告。
17、乙方应认真做好电梯的维护保养工作，使电梯能够正常运行，确保每部电梯在每月不得出现一般性故障四次。如乙方维保的每部电梯一月内出现故障超过4次（包括4次）以上，甲方有权暂停支付故障电梯的保养费，待故障电梯运行正常后，至下一个付款周期甲方再支付相应的保养费。若多次出现上述现象，甲方有权解除合同。
18、乙方不得以任何形式分包、转包，否则甲方有权立即解除本合同。
19、电梯发生困人故障，电梯发生一般故障，乙方必须在30分钟内到达现场（不分工作日、节假日）； 30分钟是国家法律规定的，如电梯公司不能在30分钟内到达已违反特种设备法。

20、乙方应明确日常维护保养中现场作业的人数及人员名单、联系方式等信息，合同签订后三日内书面提交给甲方；
21、乙方负责办理电梯年检的相关约检、检验、取证工作，其中的定期检验费用由甲方承担；
22、乙方在日常维护保养作业中，必须遵守甲方针对施工单位制定的所有制度。
十一、违约责任
1、乙方对因不可抗力（火灾、洪水、地震等）或甲方严重过错导致的电梯故障、损坏及造成的后果不承担责任。
2、发生下列情形之一可以解除合同
1）乙方未能按合同要求或约定的维修时限及时到场进行维保，累计或连续3次乙方违约的，甲方有权解除合同。
2）甲方私自约请或同意非乙方单位工作人员从事电梯维护保养的相关工作，乙方有权解除合同（但乙方无法处理或拖延处理电梯故障的情形除外，因此产生的维修费用由乙方承担）。
如甲方无正当理由未按时支付费用的，每延迟一天，按每天50元的标准向乙方支付违约金，迟延支付超过30天的，乙方有权解除合同。
3、因甲方违法解除合同的，乙方不退保养费余额。由乙方原因解除合同的，保养费余额将按实在解约后三日内退还给甲方。
4、任何一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。
5、若乙方未按照约定时间向甲方提交电梯维保报告的，甲方有权暂停支付当期电梯保养费，直至乙方提交符合约定的电梯维修保养工作等报告。
十二、其他约定
1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，任何一方均可提请甲方所在地人民法院诉讼解决。
2、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方应当承担复验费用。（甲方有权不支付当期维保费用或延迟支付当期维保费用直至电梯全部通过检验检测。）
3、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方应当以书面形式另行签订合同。
4、本合同自双方盖章签字后生效。本合同文本不得涂改，本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
5、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
本合同的附件：附件1：《电梯维护保养清单及保养费明细表》
甲方盖章：                                        乙方盖章：         
 甲方法定代表人或                                 乙方法定代表人或
委托代理人签字：                                 委托代理人签字：                
签订日期：          年     月     日             签订日期        年    月    日
附件1：《电梯维护保养清单及保养费明细表》
1、电梯维护保养清单及保养费明细表一

附件2：电梯维保考核细则
1、电梯维护保养清单及保养费明细表一
	梯号
	电梯品牌
	型号规格
	台数
	保养金额
（元/年台）
	保养时限
（年）
	保养费小计
（元）

	1
	亚平
	TWJ300/0.4-AS
	1
	
	2021/6/11-2022/6/10
	

	2
	亚平
	TWJ300/0.4-AS
	1
	
	2021/6/11-2022/6/10
	

	3
	亚平
	TWJ300/0.4-AS
	1
	
	2021/6/11-2022/6/10
	

	4
	亚平
	TWJ300/0.4-AS
	1
	
	2021/6/11-2022/6/10
	

	5
	亚平
	TWJ300/0.4-AS
	1
	
	2021/6/11-2022/6/10
	

	电梯保养费合计人民币：    万    仟   佰   拾元整（￥：             ）


附件二：电梯维保考核细则（100分）

单位名称：                                                        考核人：                                     年      月     日

	名称类别
	考核项目
	分值
	考核标准
	得分
	备注

	一、基本条件
	1.电梯维保单位应取得相应资格的《许可证》。
	基本项

30
	1.许可证应在有效期限内。

2.所维保的电梯应在许可范围内。
	
	

	
	2.按照许可规则（A、B、C）的要求配齐电梯维保人员并持证上岗，且与维保业务量相应。
	
	根据许可规则查验维保人员。
	
	

	
	3.按照相关规定的要求为维保作业人员缴纳社会养老保险、工伤保险等社保基金（查验合同及解缴凭证）。
	
	1.作业人员和维保单位应签订合法有效的劳务合同。

2.单位需为维保作业人员缴纳相关保险。
	
	

	
	4.电梯维保业务分包应按《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）要求签订质量控制合同。
	
	查看合同质量控制项目是否符合《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）要求。
	
	

	二、质保体系


	1.维保单位应按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）的要求，建立质量保证体系。
	3
	未按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）的要求，建立质量保证体系的扣3分。

已建立质量保证体系，但要素不全的扣1分。
	
	

	
	2.维保单位应具备与业务项目相适应的设备、工具、计量器具和检验测试的仪器设备以及存放备品备件的场所。
	2
	维保单位不具备与业务项目相适应的设备、工具、计量器具和检验测试设备以及计量器具和检验测试仪器设备超过有效期或失准的扣1分

维保单位无存放备品备件场所的扣1分。
	
	

	二、质保体系


	3．维保单位应健全质量管理制度及考核措施（查见证资料）
	2
	缺一项扣1分，全缺的扣2分
	
	

	
	4、维保单位应制定健全的《电梯事故应急预案》，并有演练记录。
	2
	未制定预案扣2分

无演练记录扣1分
	
	

	
	5．维保单位应建立施工安全管理制度和安全责任制度及考核措施（查见证材料）
	2
	缺一项扣1分，全却的扣2分
	
	

	
	6.应按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004—2007 的规定对本单位质量保证体系运行情况定期组织内部评审和管理评审。
	2
	未按照体系要求定期进行内部评审的扣1分

未按照规定要求每年至少进行一次管理评审的扣1分
	
	

	三、维保人员质量控制
	1.维保作业人员应取得相应特种设备作业人员证。
	2
	缺一张口0.5分，扣完为止（新工人以报名培训材料为准）。
	
	

	
	2.维保作业人员应定期进行维保安全、教育培训。（半年度不得少于16学时）
	2
	缺一次扣1分，全缺的扣2分
	
	

	
	3.维保作业人员不得同时在两个维保公司执业。
	2
	发现一个扣2分
	
	

	
	4.应配备专项维保检测人员，该人员应取得电梯检验证书。
	1
	查看作业人员证
	
	

	四、维保作业质量控制

	1.应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求建立每台电梯的安全技术档案。维保记录、年度自行检查记录或者报告、设备运行故障记录至少保存2年，其它资料应当长期保存。
	2
	未按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）d的要求建立每台电梯的安全技术档案的扣1分安全技术档案未按规定时间保存的扣1分
	
	

	
	2.建立完整的维保台账和年度维保计划。
	2
	缺一项扣1分
	
	

	
	3.单位应在当地特种设备监察部门备案，检验业务应在许可资质范围内。
	2
	查看备案表
	
	

	
	4.设备、工具、计量器具满足现维保需要。
	2
	缺一项扣1分
	
	

	
	5.维保单位的质量检验（查）人员或管理人员应对电梯的维保质量进行定期或不定期的检查、考核，并且进行记录。
	2
	无记录台帐扣2分

记录内容不全面扣1分
	
	

	
	6.应有抢修、急修的服务和设备，应设立24小时值班电话和值班管理制度。应建立报修电话登记台帐，对电梯发生的故障等情况及时进行详细记录。
	3
	无记录台帐扣2分

记录内容不全面扣1分
	
	

	
	7.电梯应当至少每15日进行一次清洁润滑，调整和检查。
	2
	随机抽查维保清单
	
	

	
	8.维保的重点监控电梯应逐台登记建档。
	2
	查看台帐
	
	

	
	9.应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)的规定制定维保的记录或表式。记录的填写应及时、真实、规范。维保记录需有使用单位安全管理人员的签字确认。
	3
	未制定表式扣1分

示按要求填写扣1分
	
	

	
	10.应有抢修、急修的服务和设备，设立24小时维保值班电话，保证接到电话后迅速到达（30分钟内）。
	3
	没有抢修、急修的服务和设备以及24小时值班电话、值班人员的各扣1分，扣完为止（对到达维保现场的时间，实行随机抽查）
	
	

	
	11.检验合格证应张贴于轿厢显著位置。
	3
	随机抽查，每台扣1分，扣完为止
	
	

	
	12.电梯轿厢内应设置报警装置，且固定可靠、保持畅通。
	2
	随机抽查，每台扣1分，扣完为止
	
	

	
	13.乘用电梯安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话应置于轿厢的显著位置。
	2
	随机抽查，每台扣1分，扣完为止
	
	

	
	14.实施维保作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏。
	2
	随机抽查，每台扣1分，扣完为止
	
	

	
	15文明服务、文明用语，维保工作中统一着装，整齐整洁。
	2
	随机抽查，每台扣1分，扣完为止
	
	

	
	16劳动保护用品应佩戴齐全。
	2
	随机抽查，每台扣1分，扣完为止
	
	

	
	17.应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001---2009)的要求进行电梯的半月、季度、半年、年度维保工作。
	2
	有一次未按规定时间和要求进行维保的扣1分，扣完为止，每缺一次维保记录的扣1分，扣完为止
	
	

	
	18.应按照《特种设备使用单位安全管理准则》DB32/1253-2009的要求督促用户行使相关责任。
	3
	随机抽查，有一次使用单位特种设备安全管理制度、应急预案少的扣1分，扣完为止
	
	

	五、单位形象
	1.单位应配备统一工作制服和劳保用品，工作服上应能清晰显示维保单位名称。
	3
	查看维保人员劳保用品配备情况
	
	

	
	2.使用单位内每年应有电梯安全知识宣传活动。
	2
	提供活动见证
	
	

	
	3.应有用户走访制度和返回单（记录）。
	2
	查看回访清单
	
	

	
	4.电梯维保单位应确保服务质量，不应有客户的举报、投诉或纠纷。
	2
	查看记录
	
	


说明：本电梯维保单位质量考核表满分为100分，90分以上为合格，90分以下为需整改且15天之内复查，低于80分为不合格。

              维保单位负责人签字：                                             参加现场考核人签字：

备注：当电梯维保人员拿到报修单后，去现场检测，在承诺的工作日不能修复情况下，按相应的比例扣除当月服务费。

1） 一般性故障，若3天即可完成的。因维保人员不负责而拖延一天，则扣除当月服务费1%；多者继续增加扣除比例。

2） 严重的故障，因缺少配件或别的原因而导致电梯长时间不能工作，而在承诺日内又不能保证电梯正常运转，则扣除当月服务费3%，总扣款不超过合同价格的5%。

附件三、分项报价表格式

投标人应提供以下资格证明文件：
一、投标人营业执照副本；

二、特种设备安装维修许可证；

三、市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件等；

第四章 评审标准和方法

1 本次采购，评审委员会先对各报价文件进行初步评审，初步评审不合格的报价文件作废标处理，不进入详细评审；初步评审合格的报价文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评审委员会推荐成交候选人。
2 初步评审
2.1 关于重大偏差
评审委员会对各报价文件是否实质性地响应采购文件进行初步评审。报价文件对采购文件有1项重大偏差，即是对采购文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。
2.2报价单位有下列情形之一的，其报价文件按无效处理：

1． 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2． 无法定代表人出具的授权委托书的；

3． 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4． 报价单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按采购文件规定提交备选采购方案的除外；

5． 报价文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

6． 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7． 报价文件附有采购人不能接受的条件；

8． 不符合采购文件中规定的其他实质性要求；

2.3关于细微偏差
细微偏差是指报价文件在实质上响应采购文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价单位造成不公平的结果。评审委员会书面要求存在细微偏差的报价单位在评审结束前予以补正。已做补正的，不影响报价文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该报价单位的量化。细微偏差超过3项，且拒不补正的，视同有重大偏差。
3 详细评审
本次采购，采取经评审的最低报价法确定成交候选人。

第4章 技术参数及服务需求
见附件一、二
第五章 报价文件格式

法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
南京市口腔医院
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：         询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字或签章生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：
被授权人签字：    
供应商盖章：
日        期：        年    月    日
被授权人的身份证明文件的复印件：
报价表
详见采购文件第二章

商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:            
授权代表（签字）：          
日    期：   年    月    日
采购需求条款偏离表格式
采购需求条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的采购需求条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:            
授权代表（签字）：          
日    期：   年    月    日
其余格式自拟
安全责任书
为确保合同履行过程中的人身财产安全及消防安全，明确甲、乙双方权利和义务，经协商一致，特签订本《责任书》共同遵守。
1、 甲方的权利和义务
1、有权制止乙方现场作业人员的违章行为，有权拒绝违反安全劳动保护法

规、消防法、安全操作规程的要求。

2、检查作业现场的安全管理制度及现场安全管理人员落实情况。
3、监督检查乙方在作业全过程中的安全保护工作及安全操作规程的执行情况。
4、对存在的事故隐患要求限期整改，对危及人身安全的违章操作，签发违章通知单，有权责令其立即停工整顿；乙方作业过程中存在重大隐患且执意不改，甲方有权终止合同。
5、向乙方宣传政府及有关部门颁发的有关安全生产法令法规、规章制度，安全操作规程及相关内容。
二、乙方的权利和义务
1、遵守政府及有关部门颁发的有关安全生产法令法规、规章制度，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件。
　　2、保证安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
　　3、对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育和培训合格的从业人员，需持证上岗作业。
　　4、操作过程中使用的设施设备，必须了解、掌握其安全技术特性，符合安全技术标准和防护要求，乙方在使用前和使用中应进行专人检查，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
　　5、在有较大危险因素的场所和有关设施设备上，设置明显的安全警示标志，做好相应的安全防护措施。
　　6、教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
　　7、为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。
8、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
三、其他
    1、由乙方或乙方作业人员个人责任造成的伤、残、亡事故，由乙方负责，并负责乙方作业人员个人及其家属的全部经济赔偿。
2、乙方雇佣的作业人员，未经乙方安全培训、考核和登记者，发生了工伤事故其责任和费用由乙方负责。

3、在乙方作业区域内消防事故由乙方负责。

4、因乙方违反上述约定义务导致甲方承担经济赔偿责任或行政处罚的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担全部赔偿责任。

5、因本《责任书》产生的任何争议，双方应协商解决，若不能达成一致，则由甲方所在地人民法院管辖。

四、本《责任书》有效期为   年，自      年   月   日起至       年   月   日止。 

五、本《责任书》一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章后生效。


　
甲方：南京市口腔医院                       乙方：                      

委托经办人（签字）：                        现场负责人（签字）： 

单位（盖章）                               单位（盖章）

年  月  日　　                              年  月  日　　  
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