南京市口腔医院

消防系统维保及相关服务项目
招 标 文 件

招标编号：NJKQ-2021S063





招 标 人：南京市口腔医院

时    间：2021年10月
南京市口腔医院就消防系统维保及相关服务进行询价采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ2021-S063

2.项目名称：消防系统维保及相关服务

3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件

4.采购项目预算: 

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	科  室
	备  注

	1
	消防系统维保及相关服务
	1
	    9.96
	保卫科
	


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
3、 报名截止时间：

现场勘查时间：2021-10-25  14:00-15:00

地点：南京市口腔医院1号楼14楼1409办公室

投标仅限于参加现场勘查的投标人
报名截止时间2021-10-25  17:00
报名联系人姓名：沈启建
报名联系人电话：13913015930【仅接受短信报名（不回复），公司+联系人+联系电话+所投产品】
项目联系人：周治宇13851642666

四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2021-10-26  14:00
提交响应文件截止时间：2021-10-26  14:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室
五、招标时间和地点
时间：2021-10-26  14:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室
注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。
    2、标书报价超预算者视为无效投标。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同
第一章  投标人须知
前附表

	项目名称
	南京市口腔医院消防系统维保及相关服务项目

	项目现场
	招标方指定现场

	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	
	传    真
	

	招标范围
	医院本部及5个分门诊部消防维保及服务。
医院建筑面积48000平米，5个分门诊部建筑面积2000平米；

所有消防子系统均在维保范围内


	标段划分
	1
	数量
	1套

	维保服务期限
	维护周期暂定一年。

	投标文件份数
	标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)

	评标办法
	综合评标法

	其他
	投标人应严格按照招标文件中的要求进行价格测算，必须满足招标文件中所有的要求。


一、说明
1.招标人及合格的投标人

1.1本项目招标人：南京市口腔医院。

1.2投标人资质要求：

1.2.1投标人必须是具备独立法人资格（提供营业执照复印件）。
1.2.2具有南京市消防救援支队准入消防维护保养专业资质。具有消防工程系统安装资质和履行合同必需的设备及专业技术力量 。

1.2.3具有良好的商业信誉和提供优质服务的能力。
1.2.4投标人具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；符合法律、法规规定的其他条件。（请将本项内容列入承诺书，提供承诺书原件）

1.2.5本次招标不接受联合体投标。
2.费用

2.1投标人应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
3.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。
4.投标人应仔细核查招标文件（如技术资料、清单等）内容是否有遗漏，如有应及时向招标方索取，否则后果自负。
5.招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在2021年10月26日14:30前以书面形式通知招标人。逾期的澄清要求将不被接受。

6.招标文件的修改

为使投标人准备投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定是否延长递交投标文件截止时间。

三、投标文件的编制
7.投标文件构成

（1）投标书；
（2）法定代表人资格证明书；
（3）授权委托书；
（4）投标报价表；
（5）商务条款与技术条款偏离表；
（6）质量、服务承诺书；
（7）详细的项目实施计划；
（8）其它投标附件：

企业法人营业执照（副本）、业绩清单、质量保证体系等投标人相关证明材料；
投标人概况：投标人简要历史(企业性质、创建时间、主要产品、人员构成及数量、年经营收入、主要客户)、主要经营业务范围和主要组织机构等；

（9）投标人资格证明文件：消防施工资质以及提供网站公示（https://shhxf.119.gov.cn）截图（复印件加盖公章）。

注：投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。
8.投标文件的式样和签署

8.1 投标文件一式3份（1份正本、2份副本，1份电子版）。投标文件用中文编写。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本不符，以正本为准。

8.2 投标文件需由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。投标文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，投标文件将被拒绝。

8.3 如投标人对招标文件个别内容不能接受，应在投标文件中另做声明，否则将视为投标人接受招标文件全部内容。

8.4 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9.报价

9.1 报价：人民币单价。

9.2投标报价，应包括：招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容。
9.3投标人的报价为经过优惠后的最终报价。投标人对所投标维保服务只能提出一个不变的价格，招标人不接受任何选择性报价。

10.投标文件有效期
10.1投标人递交的投标文件应在规定的递交投标文件截止日后的120天内保持有效。有效期不满足要求的投标文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。

四、投标文件的递交
12.投标文件的密封和标记

12.1 投标人应密封提交开标一览表（附后）两份，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标文件正本和副本分开密封，封袋封口处加盖投标人公章且在封袋上标明“正本”、“副本”字样。

12.2封袋上均应：

1）注明“招标文件”中指明的项目名称、编号和“ 2021年10月26日14:30”之前不得启封的字样，并填入“招标文件”规定的日期和时间。

12.3封袋应写明投标人名称和地址，以便若其投标文件被宣布为“迟到”投标文件时，能原封退回。

12.4 如果封袋未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，招标人对误投或过早启封概不负责。

12.5 投标人须由其合法的授权人在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达递交地点。投标人须承担因未送达及签字所造成的一切责任。

13.递交投标文件截止时间

招标人收到投标文件的时间不迟于规定的递交投标文件截止时间（包含延长了的递交投标文件截止时间）。

14.迟交的投标文件

招标人将拒绝在规定的递交投标文件截止时间后收到的任何投标文件。

15.投标文件的修改与撤回

15.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前，收到投标人发出的修改或撤回的书面通知。

15.2投标人的修改或撤回通知应按本规定编制、密封、标记和发送。

15.3在递交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标及评标
16.开标

16.l招标人按第一章“投标人须知”前附表规定的时间和地点开标。

16.2开标时，招标人、监督人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

16.3若投标文件未密封，或逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

17.评标委员会

评标委员会由招标人自行组织。该委员会独立工作，负责审议所有投标文件并确定中标人或优选方案。

18.投标文件的澄清

18.1在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

18.2评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由投标人法人代表或授权代表签署，并作为投标文件的补充，参与评标。

18.3并非每个投标人都将被询标。

18.4 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

19.评标及定标

19.1本次招标，评标委员会先对各投标文件进行初步评审，初步评审不合格的投标文件作无效投标处理，不进入详细评审；初步评审合格的投标文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评标委员会推荐中标候选人。
19.2初步评审
19.2.1关于重大偏差
评标委员会对各投标文件是否实质性地响应招标文件进行初步评审。投标文件对招标文件有1项重大偏差，即是对招标文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。
19.2.2关于细微偏差

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。已做补正的，不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。
19.3详细评审
本次比选采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量采购文件是否最大限度地满足采购文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评审委员会按每个供应商的综合得分从高到低进行排序，并据此推荐成交候选人。评审委员会从以下几方面对采购文件进行详细评审和打分：
	评分项目
	评审标准
	分值

	价格评分
	价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。报价得分=(基准价／最终报价)×30。
	30分

	维保服务方案
	根据各投标方案完整性、齐全性（主要管理技术措施、主要管理方法、其他管理措施）等内容进行对比打分，分优、良和一般三个等级，分别得 10分，6分和3分，没有内容不得分。
	10分

	企业人员实力
	企业拥有一级消防工程师得5分，没有不得分（（提供证书复印件，2021年1-7月社保证明，加盖公章））
企业拥有消防设施操作员或建(构)筑物消防员初级及以上职业资格证书消防技术服务人员，25人以上的得10分，10-25人的得5分，10人以下得2分（提供证书复印件，2021年1-7月社保证明，加盖公章）
	15分

	现场服务
	每月保证的现场服务时间≥90小时20分

每月保证的现场服务时间≥60小时10分

每月保证的现场服务时间≥30小时5分

每月保证的现场服务时间<25小时不得分
	20分

	本地化服务
	本地化服务，供应商可以提供本地化服务的得5分，注册地点在南京地区以外的供应商在南京地区应具有满一年以上自有售后服务机构（提供工商注册证明资料或自有办公用房房产证或办公用房租赁合同，若办公用房租赁还应提供房产管理部门出具的租赁合同登记备案证明），未按要求提供的本项不得分。
	5分


	应对突发事件预案
	主要包括对消防防范、火警处置及其他突发性事件有相对完善的组织机构和应急预案。 本项由评标委员会根据各投标文件内容进行对比打分，分优、良和一般三个等级，分别得 5分，3分和 1 分，没有内容不得分。
	5分

	用户评价
	有医疗系统项目，医院方对供应商、售后服务满意书面评价的。评价人为医疗单位或医疗单位管理科室（书面评价时间为 2020年1月1日至今）得10分。（提供证书复印件，加盖公章）

三级甲等医院得10分

三级乙等医院得6分

二级甲等医院得4分

二级乙等医院得2分

二级以下医院不得分
	10分

	案例业绩
	提供2019年1月1日至今金额大于10万及以上二级及以上消防重点单位维保案例，每提供一个得1分，最多5分。（提供合同复印复印件，加盖公章）
	5分


六、保  密
20.与招标人的接触

20.1 除本须知第19条规定外，递交投标文件后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

20.2 投标人试图对评标委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
七、授标及签约
21.最终审查

21.1评标委员会将根据评标结果，按排序向招标人推荐本项目的中标候选人。

21.2招标人将按综合评估排序审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

21.3签订合同的决定将考虑投标人的财务、技术、实施和售后服务支持能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标人认为必要的、合适的资料。

21.4 如果审查通过，招标人将与该投标人签订合同；如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标文件，并对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。
21.5评标委员会在评标结束后，根据有关法律法规规定，排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
22.招标人拒绝任何或所有投标的权利：招标人保留在授标之前接受任何投标，及拒绝任何或所有投标的权利，而没有向投标人解释原因的义务。

23.签订合同：中标投标人应按规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按投标文件有效期内撤回投标文件处理，其保证金将被没收。

第二章  合同条款

建筑消防设施保养合同
工程名称：南京市口腔医院消防系统维保及相关服务项目
合同编号：                                     
签订地点：    江苏南京                         
签订时间：   2021年  月  日     
江苏省公安厅消防局
江苏省工商行政管理局
消防设施维护保养合同

                               甲方合同编号：

甲方：  南京市口腔医院  

乙方：                             
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：
1、 维修保养建筑名称：

 南京市口腔医院
2、 维修保养范围及维保标准：

乙方负责下列第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、17、18 项建筑消防设施的维修保养技术服务。
1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓灭火系统；5、自动喷水灭火系统； 6、配电房气体灭火系统；7、防排烟系统；8、火灾应急照明和疏散指示标志；9、应急广播系统；10、消防专用电话；11、防火分隔设施；12、消防电梯迫降； 13、电气火灾监控系统； 14、灭火器；15、其他建筑消防设施：

2、消防设施维保标准按附件一执行。
三、维修保养期限：

自 2021 年   月   日  ∕  时起至 2022 年  月   日  ∕  时止。

四、维保服务价款

4.1  合同总价款：小写人民币          元（大写：                        整）。

4.2  维保服务价款不包括更换零/部件费用，乙方维保中发觉零/部件损坏须更换，须先向甲方提出书面报告，经甲方书面批准后，方可购买、更换(紧急情况下，手续可后补但应事先报告)，更换下零/部件归甲方所有；零部件亦可由甲方购买。已包括更换零/部件的辅料（如螺丝类等）材料费用，包括零星维修更换人工、调试、增值税普通发票税金等全部费用。
五、付款方式

5.1  共分2期支付，乙方每服务6个月后，并提供付款发票和维保报告后的15天内，按照下述表格进行按期向甲方申请支付。
	服务期
	付款金额(元)
	备注

	2021年10月01日2022年03月31日
	
	第一期

	2022年04月01日2022年09月30日
	
	第二期


5.2  乙方购买零/部件费用，在更换安装后消防设施运行正常后，与下期合同付款一并支付。

5.3  乙方账户信息：

名    称：                          
银行帐号：                          

       开户行：                            

六、甲方职责与权利

6.1  甲方依据本合同所需要支付的本合同总计金额，已经包括了乙方向甲方提供本合同所述服务，甲方所需要支付的全部金额，包括但不限于服务本身的价值金额/乙方的利润/乙方应缴的税金等一切费用。

6.2  按时向乙方支付服务费用及购买零/部件费用。

6.3  及时记录消防设施的使用及故障，发生故障时，及时向乙方进行电话或传真或信函报修。 

6.4  在乙方进行维修保养前，甲方应作好必要的准备，如：排除供电故障、提供正常或应急照明等。在乙方人员执行维修保养期间，甲方代表应乙方要求，在现场协助安排事项。

6.5  提供设施所在地的适当温度及湿度环境条件，使设施能正常运行。

6.6  监管并检查乙方维保质量，及时向乙方提出维保质量要求；在乙方维保工作单上签署，并留存备案。

6.7  甲方控制中心操作人员应严格按照规范要求进行操作，如有误操作造成人员及财产损失，乙方不承担法律责任。

6.8  甲方应负责承担下列维修保养服务及设施（但不限于本条件内所列服务及设施）：

---- 主设施外表面日常的清洁维护（不包括各种探测器）。

---- 正常消耗附件：如打印机、打印色带、电池等。

---- 登高设施，如超高梯子、升高机等设施及/或吊顶开口等服务。

七、乙方陈述、保证

7.1  关于本合同“维保服务范围”所述服务，乙方保证完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何违法行为。

7.2  关于本合同“维保服务范围”所述服务，乙方保证甲方拥有完全的权利，不存在任何权利限制的情况。

7.3  本合同“维保服务范围”所述服务，乙方保证未侵犯任何人的知识产权（包括专利、商标、著作权等），亦未侵犯任何人的名称权、肖像权或其他权益，或其他权益的诉讼或有已知的诉讼危险。

7.4  关于本合同“维保服务范围”所述服务，乙方保证与其承诺的事项及本合同相关规定完全相符，不存在任何虚假的承诺及宣传。

7.5  关于本合同“维保服务范围”所述服务，乙方保证均具备法律法规要求的从事该服务行业所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料：如甲方要求乙方提供或出示相关许可、证明、证书或其他文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

7.6  乙方为一家根据中国法律正式组建和有效存续的公司，且拥有履行其在本合同项下义务的所有必要的资质或授权。

7.7  本合同一经签署，将构成对乙方合法、有效和有约束力的义务，且可根据本合同的条款对其加以执行。

7.8  如在任何时候，乙方违反任何上述的陈述或保证，或其上述的、或在本合同中所作的其他任何陈述或保证在任何方面成为不真实或不准确，则因此而导致及引起的甲方损失及/或损害应由乙方负责承担，乙方应在甲方书面通知后七天内向甲方就该等损失及/损害作出全额赔偿，该赔偿包括但不限于甲方因此而可能产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、第三方赔偿/追偿费等。

八、乙方职责与权利

8.1  全面履行维保范围内设施维保责任，保障消防设施始终处于良好工作状态。每月派员，按附件一《消防系统设施维护保养方案》（不限于此内容）对消防设施进行维护、保养、和安全性检查。

8.2  提供24H紧急召唤服务，一般故障 1 小时内到现场，紧急故障(含紧急事件)0.5 小时内到现场处理，一般故障或紧急故障的区别由甲方界定。

8.3  当烟感或温感或手动报警器或零/部件发生异常或故障时，乙方应先采取最有利于甲方（物业管理）利益（包括多次清洗，一般自行维修在内）措施进行维保。

8.4  乙方提供的零/部件供货期为7天，保质期为365天。乙方购买提供的更换零部件应为原封新产品，并提供合格证及相关随机资料，除非向甲方说明购买更换零/部件为维修后产品，并得到甲方书面确认，方可使用维修产品。 

8.7  维保作业的时间安排，应按最有利于医院服务的原则。

8.8  乙方须派遣熟悉医院系统设施人员进行维保,维保人员应具有良好的维保技能、职业道德和相应资质。         作为乙方现场维保人员为口腔医院消防维保项目负责人。乙方保修电话：                    ，保修传真：            。报修手机：              （手机必须24小时开机，能够直接接听，不得使用其它转移功能，如更换电话号码，应及时书面通知甲方。）

8.9  发现消防设施系统周边环境及消防设施系统使用中，存在对消防设施系统正常运行造成不利影响时，及时向甲方报告，并提供整改意见。

8.10 及时指正并向甲方报告操作人员的不规范操作；发现影响设施正常运行外界因素情况时，及时向甲方书面报告，并提供整改意见；如果消防局来检查，提出消防系统设施需要整改，在乙方维保范围内的，乙方无条件进行整改。

8.11 配合甲方排除火灾报警系统（含手动控制柜）外线路、设施之故障。

8.12积极参与甲方举行的消防演习，并给予指导、设施保障。医院消防设施在接受消防部门检查时，积极派员配合（甲方提前24H通知）。

8.13 每次来现场维保作业后，须向甲方提供工作记录单，此工作记录单甲方签署有效。

8.14 乙方自备维修所需全部常用/专用工器具，并自行保管，遇任何遗失或损坏，甲方概不负责。

8.15 遵守医院管理部门各项管理制度，服从甲方人员的现场管理。

8.16 承诺“维保服务范围”条款内容均由乙方完成，不得转包。

8.17 维修人员劳工保险由乙方购买，工作进行期间，参与维修的人员遇工伤需向保险公司索赔，甲方有义务出具事实证明；若乙方维修人员因施工不当或因其自身原因引起的对第三者公众的人身或财产造成损失（例如：人身安全，财物损坏，其他意外伤害）涉及向保险公司索赔或直接受害人的索赔，均由乙方承担。

8.18未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何权利或义务转让给任意第三人，发生前述情况时甲方有权单方面立即解除本合同，解除的时间以甲方书面通知时间为准，乙方应此还应当支付相当于本合同总标的金额的20%违约金。

8.19 每月进行一次保养与试验，全面清洁消防设施，按各个系统的要求试验规定项目。对其中出现的问题立刻进行处理。处理过程超过5日的涉及甲方配合的应报告甲方，并出具本书面检查报告。

8.20 在政府消防管理部门对医院消防巡查或管理工作中，涉及本合同甲方责任范围内的事项，乙方也须给予甲方积极支持与协助。

8.22 乙方有义务对甲方人员每年进行两次消防知识和设备使用的培训。 

九、违约处罚

9.1 甲方未能按时付款，经乙方书面催促后仍未结果，20天以后乙方有权提出追加利息或终止合同作为违约处罚。

9.2 因乙方维保过失原因，发生人员/设施/设施安全事故的，甲方概不负责，应由乙方或乙方委托他人进行修复（治疗），所需全部费用均由乙方承担，甲方保留向乙方追索其他费用之权利。火灾中丧失应有功能的，甲方有权向乙方提出赔偿要求，该赔偿包括但不限于甲方因此而可能产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、第三方赔偿/追偿费等。

十、其他

10.1不论何种原因，乙方完成之前全部工作，没有遗留问题，甲方向乙方付清之前维保全部款项，本合同自然终止，乙方不以任何理由追究甲方任何责任。

10.2 若未经对方事先书面同意，任何一方不应转让本合同或转移其根据本合同规定的权利和义务。

10.3本合同构成甲方和乙方双方之间有关本合同主题事项的全部协议，取代甲乙双方之间所有先前的建议（口头和书面的）谈判、陈述协议、文件及任何方式的所有其它通讯，除非经双方的正式授权代表签署的书面文件外，否则不可发布、解除或修改合同。任何其它协议条款和条件若与本合同有任何差异，应以本合同的条款为准。

10.4假如任何一方疏忽或不履行本合同规定的任何义务，在有关书面通知发出后，持续为期二十天仍继续违约，另一方有权在不损害其根据本合同在法律上享有的任何权利的前提下终止本合同。

10.5任何一方对于自然灾害及其它不可抗拒原因而造成的本合同延迟履行或不履行，均不应被视违约。

10.6甲乙双方郑重承诺：不向对方请客、送礼，如有此情况，一经查实，过失方向非过失方支付双倍金额作为处罚。

10.7 未尽事宜，双方协商解决；协商未果，可向合同实施地法律机构申请仲裁或诉讼。

10.8 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

10.9合同双方约定本合同文本中所列地址为各自本合同相关文书或文件的送达地。一方需要变更的，应当在变更前提前书面通知另一方，如未提前书面通知的，视为未变更。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章） 

授权签约代表：                           授权签约代表： 

年  月  日                         年  月  日
第三章  招标内容及要求
为了加强消防设施的使用和维护管理，更好的发挥消防设施应有的功能，提高建筑防御火灾的能力。维保范围、内容及有关要求如下：

1.维保范围：南京市口腔医院

2.维保内容：上述建筑的火灾自动报警控制系统、消防栓给水系统室内部分、消防电源供应、防排烟系统、防火隔离系统、消防应急广播系统（上述建筑内的消防设施明细清单见附件1）。

3.维保期内，按江苏省公安厅（通知）苏公厅苏公规【2011】2号文，关于印发《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》的通知要求进行维护；一年内维保系统全部测试一遍，要100%覆盖。

4.维保期限：维保周期暂定为1年；1年期满后对其考核，考核满意双方可延续本合同，每次延续时间1年。

5.维保服务响应：每个月现场服务时间至少≥60H，7*24远程配合；日常响应时间1小时内到达现场处理，紧急状况下30分钟内必须到达现场处理；如遇到上级单位或者政府消防检查，维保人员须到场配合。

6.法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。
7.维保单位应严格按照江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求进行保养（要求详见附件2），每次周检、月检需要给甲方出具书面的报告或者检查表。

8.维保合同期内如我公司有重要活动或事项，维保人员须我公司现场待命。

9.维保期内所用到的各类材料由甲方提供。但维保单位须提供常用备品备件价格表，如甲方从维保单位采购，可作为后期采购更换设备的价格依据；高值材料或非本次招标范围内消防维保物料，由甲方另外招标采购。

10.维保期内培训要求：每月对保安进行一次消防常规知识培训、小规模演练。每个季度对保安进行理论和实操的考核。

11.其他要求：维保期间除了维保正常工作以内，须帮甲方梳理整个消防系统比如管道的走向、阀门的位置、主机的操作说明等；制作消防应急预案并培训保安消防突发情况的处理方法。

12.招标文件及合同中未提及的义务，如现有法律法规标准指南已有规定，维保单位须按现有规定执行。
附件1：

南京市口腔医院消防维保招标清单
	序号
	维保系统
	单位
	数量
	报价（元/年）
	备注

	1
	消防供配电设施
	项
	1
	
	

	2
	火灾自动报警系统
	项
	1
	
	

	3
	消防供水设施
	项
	1
	
	

	4
	消火栓灭火系统
	项
	1
	
	

	5
	自动喷水灭火系统
	项
	1
	
	

	6
	配电房气体灭火系统
	项
	1
	
	

	7
	防排烟系统
	项
	1
	
	

	8
	火灾应急照明和疏散指示标志
	项
	1
	
	

	9
	应急广播系统
	项
	1
	
	

	10
	消防专用电话
	项
	1
	
	

	11
	防火分隔设施
	项
	1
	
	

	12
	消防电梯迫降
	项
	1
	
	

	13
	电气火灾监控系统
	项
	1
	
	

	14
	灭火器
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件2：

江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求
	系统名称
	检查维修保养要求

	火灾自动报警系统
	1：每季检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。

2：每季检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

3：每年检查下列功能：

A：采用检测设备分期分批实验探测器的工作情况。

B：实验手动报警按钮报警功能。
C：对主机备用电源进行充放电实验。

D：自动或手动实验相关联动控制设备的控制和显示功能。



	自动喷水灭火系统
	1：每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

  2：每月度检查下列功能：

   A：启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。

   B：利用报警阀上的放水实验阀放水，实验系统的供水情况。

   C：利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示。



	消火栓

灭火系统
	1：每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

2：每月度检查下列功能：

A：启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。

 B：实验远距离启泵按钮启动消防泵。

 C：屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。




	气体灭火

系统
	  1：每月检查储瓶间及防护区的工作环境以及储气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置等是否处于正常完好状态。

  2：每年检查下列功能：

  A：对灭火剂储存容器进行称重，灭火剂净重不得小于设计量的95%。

  B：对每个防护区进行一次模拟自动启动实验，如有问题，则应对相关防护区进行一次模拟喷气实验。



	防火分隔

系统
	1：每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭得障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

2：每年度检查下列功能：

A：试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。

B：用手动按钮启动防火卷帘门。



	防排烟

系统
	1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

2、每年检查下列功能：

A：试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。

B：试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

C：试验手动方式关闭防火阀。



	消防通讯

事故广播
	1、每季检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

2、每年度检查下列功能：

A：试验电话插孔和对讲电话的通话质量。

B：试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。

C：试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。



	其它设施
	1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。

2、每年度检查下列功能：

A：试验消防电梯的紧急迫降功能。

B：试验消防电源的末端切换功能。

C：切断非消防电源功能。


附件3：

南京市口腔医院消防维保备品备件清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价(元)
	品牌

	1
	感烟探测器
	
	只
	
	

	2
	感温探测器
	
	只
	
	

	3
	手动报警按钮
	
	只
	
	

	4
	声光报警器
	
	只
	
	

	5
	输入模块
	
	只
	
	

	6
	输出模块
	
	只
	
	

	7
	输入输出模块
	
	只
	
	

	8
	短路隔离器
	
	只
	
	

	9
	消火栓按钮
	
	只
	
	

	10
	消防广播
	
	只
	
	

	11
	楼层显示器
	
	只
	
	

	12
	接线端子箱
	
	只
	
	

	13
	模块箱
	
	只
	
	

	14
	消防电话
	
	只
	
	

	15
	回路板
	
	个
	
	

	16
	联网卡
	
	个
	
	

	17
	多线盘
	
	个
	
	

	18
	广播盘
	
	个
	
	

	19
	CRT图形显示装置
	
	个
	
	

	20
	主机电源
	
	台
	
	

	21
	剩余电流监控模块
	
	个
	
	

	22
	消防电源监控模块
	
	个
	
	

	23
	防火门联动闭门器
	
	个
	
	

	24
	防火门门磁开关
	
	个
	
	

	25
	快速响应喷头（上/下喷）
	
	只
	
	

	26
	普通喷头
	
	只
	
	

	27
	易熔合金喷头
	
	只
	
	

	28
	疏散指示灯具
	
	只
	
	

	29
	应急照明灯筒灯
	
	只
	
	

	30
	  地埋式疏散指示
	
	只
	
	

	31
	灭火器箱（5*2）
	
	个
	
	

	32
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	
	

	33
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	
	
	

	34
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC3
	
	
	

	35
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC2
	
	
	

	36
	   水泵接合器
	DN150
	只
	
	

	37
	   水泵接合器
	DN100
	只
	
	

	38
	蝶阀
	DN65
	个
	
	

	39
	蝶阀
	DN100
	个
	
	

	40
	蝶阀
	DN150
	个
	
	

	41
	水流指示器
	DN150
	只
	
	

	42
	信号蝶阀
	DN150
	只
	
	

	43
	末端试水装置
	DN25
	套
	
	

	44
	止回阀
	DN100
	个
	
	

	45
	止回阀
	DN150
	个
	
	

	46
	泄压阀
	DN150
	个
	
	

	47
	流量计
	
	个
	
	

	48
	压力表
	
	个
	
	

	49
	湿式报警阀
	DN150
	组
	
	

	50
	消火栓箱体
	1800*700*240
	套
	
	

	51
	消火栓箱箱门
	
	扇
	
	

	52
	水带
	25m  1.6mpa
	卷
	
	

	53
	自救卷盘
	25m
	盘
	
	

	54
	消火栓栓头
	
	个
	
	

	55
	水枪
	
	只
	
	

	56
	球阀
	DN25
	只
	
	

	57
	闸阀
	DN65
	只
	
	

	58
	闸阀
	DN100
	只
	
	

	59
	闸阀
	DN150
	只
	
	

	60
	防火阀
	
	只
	
	

	61
	排烟口
	
	只
	
	


第四章  投标文件格式
格式1：

投标书

南京市口腔医院：

    你们招标编号为              的招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

    1．我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务。
    2．我们同意按照招标文件的规定，本投标文件的有效期为从开标日期起计算的120天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

    3．我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

    4．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

                              投标人名称：

                            （盖章）

                              地址：





邮编：

                              电话：





传真：

                              授权代表签字：

                              职务：

                              日期：

格式2：
法定代表人资格证明书

单位名称：                        
地址：                               

姓名：            性别：              年龄：            职务：        
系                       的法定代表人。为签署  南京市口腔医院消防系统维保及相关服务项目  项目（招标编号：             ），投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

                     投标人(盖章)：

                              日期：    年   月   日

身份证复印件: 
格式3：

授 权 委 托 书

致：

本授权委托书声明：

我            （姓名），系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              (姓名)     为我公司授权代理人，以本公司的名义参加  南京市口腔医院消防系统维保及相关服务项目  （招标编号：             ）的招投标活动。

授权代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。该被授权人在宁办理相关事宜无转委权。

授权代理人：         性别：    年龄：    职务：

身份证号码：  

特此委托。

  投    标    人（公章）：

  法人代表（签字或印章）：

  授权代理人（签字或印章）：                

日  期 ：   年  月  日

授权代理人身份证复印件:
格式4：

报价汇总表

	序号
	维保系统
	单位
	数量
	报价（元/年）
	备注

	1
	消防供配电设施
	项
	1
	
	

	2
	火灾自动报警系统
	项
	1
	
	

	3
	消防供水设施
	项
	1
	
	

	4
	消火栓灭火系统
	项
	1
	
	

	5
	自动喷水灭火系统
	项
	1
	
	

	6
	气体灭火系统
	项
	1
	
	

	7
	防排烟系统
	项
	1
	
	

	8
	火灾应急照明和疏散指示标志
	项
	1
	
	

	9
	应急广播系统
	项
	1
	
	

	10
	消防专用电话
	项
	1
	
	

	11
	防火分隔设施
	项
	1
	
	

	12
	消防电梯迫降
	项
	1
	
	

	13
	电气火灾监控系统
	项
	1
	
	

	14
	灭火器
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：           

全权代表签字                    

日期：
格式5：
商务条款与技术条款偏离表

5-1商务条款偏离表

招标编号：                  
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


备注：

1、商务条款内容主要是针对《招标文件》有关的包括付款条件、交货期、质保期、合同特殊条款等内容。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

3、如不填写，则视为完全响应招标文件的要求。

投标人名称（加盖公章）：           

全权代表签字                    

日期：                         

5-2技术条款偏离表
招标编号：                  
	序号
	招标文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


备注：

1、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称（加盖公章）：           

全权代表签字                    

日期：
格式6：
其它投标附件

格式7：

投标人资格证明文件

开 标 一 览 表

	项目名称
	
	招标编号
	

	投标单位
	

	投标报价（万元）
	南京市口腔医院消防系统维保及相关服务项目（每年）
	系统
	

	
	合计价  （一年）
	合计
	

	备注
	


投标人全称（盖章）

说明：此表一式两份，请完整准确填写，并按要求放置，以便开标时工作人员准确公布您的投标情况
制定











