南京市口腔医院

消防系统维保服务项目
采 购 文 件
采购编号：NJKQ-S058 






招 标 人：南京市口腔医院

时    间：2022年11月
南京市口腔医院就消防系统维保服务进行磋商采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2022S058 

2.项目名称：消防系统维保及相关服务

3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目预算: 

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	科  室
	备  注

	1
	消防系统维保及相关服务
	1
	    10
	保卫科
	


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
3、 报名截止时间：

现场勘查时间：2022-11-24  14:00-15:00

地点：南京市口腔医院5号楼103办公室

应答仅限于参加现场勘查的应答人
报名截止时间2022-11-24  17:00
报名联系人姓名：王天一
报名联系人电话：15651697911【仅接受短信报名（不回复），公司+联系人+联系电话+所投产品】
项目联系人：周治宇13851642666

四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2022-11-25  8:05
提交响应文件截止时间：2022-11-25  8:30
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室
五、采购时间和地点
时间：2022-11-25  8:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室
注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
    2、标书报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同
第一章  应答人须知
前附表

	项目名称
	南京市口腔医院消防系统维保服务项目

	项目现场
	采购方指定现场

	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	
	传    真
	

	采购范围
	南京市口腔医院本部及5个分门诊部消防维保及服务。
医院建筑面积48000平米，5个分门诊部建筑面积2000平米；

所有消防子系统均在维保范围内


	标段划分
	1
	数量
	1套

	维保服务期限
	一年。

	应答文件份数
	标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)

	评标办法
	综合评标法

	其他
	应答人应严格按照采购文件中的要求进行价格测算，必须满足采购文件中所有的要求。


一、说明
1.采购人及合格的应答人

1.1本项目采购人：南京市口腔医院。

1.2应答人资质要求：

1.2.1应答人必须是具备独立法人资格（提供营业执照复印件）。
1.2.2具有南京市消防救援支队准入消防维护保养专业资质。具有消防工程系统安装资质和履行合同必需的设备及专业技术力量 。

1.2.3具有良好的商业信誉和提供优质服务的能力。
1.2.4应答人具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、应答资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停应答资格并在暂停期内的；符合法律、法规规定的其他条件。（请将本项内容列入承诺书，提供承诺书原件）

1.2.5本次采购不接受联合体应答。
2.费用

2.1应答人应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。
二、采购文件
3.应答人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。应答人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者应答文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是应答人的风险，并可能导致其应答文件被拒绝。
4.应答人应仔细核查采购文件（如技术资料、清单等）内容是否有遗漏，如有应及时向采购方索取，否则后果自负。
5.采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的应答人，均应在2022年11月25日8:30前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

6.采购文件的修改

为使应答人准备应答文件时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交应答文件截止时间。

三、应答文件的编制
7.应答文件构成

（1）应答书；
（2）法定代表人资格证明书；
（3）授权委托书；
（4）应答报价表；
（5）商务条款与技术条款偏离表；
（6）质量、服务承诺书；
（7）详细的项目实施计划；
（8）其它应答附件：

企业法人营业执照（副本）、业绩清单、质量保证体系等应答人相关证明材料；
应答人概况：应答人简要历史(企业性质、创建时间、主要产品、人员构成及数量、年经营收入、主要客户)、主要经营业务范围和主要组织机构等；

（9）应答人资格证明文件：消防施工资质以及提供网站公示（https://shhxf.119.gov.cn）截图（复印件加盖公章）。

注：应答人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其应答文件被拒绝。
8.应答文件的式样和签署

8.1 应答文件一式3份（1份正本、2份副本，1份电子版）。应答文件用中文编写。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本不符，以正本为准。

8.2 应答文件需由应答人法定代表人或经法定代表人正式授权并对应答人有约束力的代表在应答文件上签字。应答文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在应答文件中。应答文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，应答文件将被拒绝。

8.3 如应答人对采购文件个别内容不能接受，应在应答文件中另做声明，否则将视为应答人接受采购文件全部内容。

8.4 任何对应答文件行间插字、涂改和增删，必须由应答文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 应答文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由应答人负责。

9.报价

9.1 报价：人民币单价。

9.2应答报价，应包括：采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容。
9.3应答人的报价为经过优惠后的最终报价。应答人对所应答维保服务只能提出一个不变的价格，采购人不接受任何选择性报价。

10.应答文件有效期
10.1应答人递交的应答文件应在规定的递交应答文件截止日后的120天内保持有效。有效期不满足要求的应答文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原应答有效期截止之前，采购人可要求应答人同意延长应答有效期。

四、应答文件的递交
12.应答文件的密封和标记

12.1 应答人应密封提交开标一览表（附后）两份，并在信封上标明“开标一览表”字样。应答文件正本和副本分开密封，封袋封口处加盖应答人公章且在封袋上标明“正本”、“副本”字样。

12.2封袋上均应：

1）注明“采购文件”中指明的项目名称、编号和“ 2022年11月25日9:30”之前不得启封的字样，并填入“采购文件”规定的日期和时间。

12.3封袋应写明应答人名称和地址，以便若其应答文件被宣布为“迟到”应答文件时，能原封退回。

12.4 如果封袋未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

12.5 应答人须由其合法的授权人在递交应答文件截止时间之前将应答文件送达递交地点。应答人须承担因未送达及签字所造成的一切责任。

13.递交应答文件截止时间

采购人收到应答文件的时间不迟于规定的递交应答文件截止时间（包含延长了的递交应答文件截止时间）。

14.迟交的应答文件

采购人将拒绝在规定的递交应答文件截止时间后收到的任何应答文件。

15.应答文件的修改与撤回

15.1应答人在递交应答文件后，可以修改或撤回其应答文件，但采购人必须在规定的递交应答文件截止时间之前，收到应答人发出的修改或撤回的书面通知。

15.2应答人的修改或撤回通知应按本规定编制、密封、标记和发送。

15.3在递交应答文件截止时间之后，应答人不得对其应答文件做任何修改。

五、开标及评标
16.开标

16.l采购人按第一章“应答人须知”前附表规定的时间和地点开标。

16.2开标时，采购人、监督人员将查验应答文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份应答文件中“开标一览表”的各项内容，以及采购人认为合适的其他内容并记录。

16.3若应答文件未密封，或逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

17.评标委员会

评标委员会由采购人自行组织。该委员会独立工作，负责审议所有应答文件并确定中标人或优选方案。

18.应答文件的澄清

18.1在评标期间，评标委员会有权要求应答人对其应答文件进行澄清。应答人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

18.2评标委员会认为有必要，可要求应答人对某些问题作出书面答复。书面答复须由应答人法人代表或授权代表签署，并作为应答文件的补充，参与评标。

18.3并非每个应答人都将被询标。

18.4 接到评标委员会澄清要求的应答人如未按规定做出澄清，其风险由应答人自行承担。

19.评标及定标

19.1本次采购，评标委员会先对各应答文件进行初步评审，初步评审不合格的应答文件作无效应答处理，不进入详细评审；初步评审合格的应答文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评标委员会推荐中标候选人。
19.2初步评审
19.2.1关于重大偏差
评标委员会对各应答文件是否实质性地响应采购文件进行初步评审。应答文件对采购文件有1项重大偏差，即是对采购文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。
19.2.2关于细微偏差

细微偏差是指应答文件在实质上响应采购文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他应答人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的应答人在评标结束前予以补正。已做补正的，不影响应答文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该应答人的量化。
19.3详细评审
本次磋商采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量采购文件是否最大限度地满足采购文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评审委员会按每个供应商的综合得分从高到低进行排序，并据此推荐成交候选人。评审委员会从以下几方面对采购文件进行详细评审和打分：
	评分项目
	评审标准
	分值

	价格评分
	价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。报价得分=(基准价／最终报价)×30。
	30分

	维保服务方案
	根据各应答方案完整性、齐全性（主要管理技术措施、主要管理方法、其他管理措施）等内容进行对比打分，分优、良和一般三个等级，分别得 10分，6分和3分，没有内容不得分。
	10分

	企业人员实力
	企业拥有一级消防工程师得5分，没有不得分（（提供证书复印件，2021年1-7月社保证明，加盖公章））
企业拥有消防设施操作员或建(构)筑物消防员初级及以上职业资格证书消防技术服务人员，25人以上的得10分，10-25人的得5分，10人以下得2分（提供证书复印件，2021年1-7月社保证明，加盖公章）
	15分

	现场服务
	每月保证的现场服务时间≥90小时20分

每月保证的现场服务时间≥60小时10分

每月保证的现场服务时间≥30小时5分

每月保证的现场服务时间<25小时不得分
	20分

	本地化服务
	本地化服务，供应商可以提供本地化服务的得5分，注册地点在南京地区以外的供应商在南京地区应具有满一年以上自有售后服务机构（提供工商注册证明资料或自有办公用房房产证或办公用房租赁合同，若办公用房租赁还应提供房产管理部门出具的租赁合同登记备案证明），未按要求提供的本项不得分。
	5分

	应对突发事件预案
	主要包括对消防防范、火警处置及其他突发性事件有相对完善的组织机构和应急预案。 本项由评标委员会根据各应答文件内容进行对比打分，分优、良和一般三个等级，分别得 5分，3分和 1 分，没有内容不得分。
	5分

	用户评价
	有医疗系统项目，医院方对供应商、售后服务满意书面评价的。评价人为医疗单位或医疗单位管理科室（书面评价时间为 2020年1月1日至今）得10分。（提供证书复印件，加盖公章）

三级甲等医院得10分

三级乙等医院得6分

二级甲等医院得4分

二级乙等医院得2分

二级以下医院不得分
	10分

	案例业绩
	提供2019年1月1日至今金额大于10万及以上二级及以上消防重点单位维保案例，每提供一个得1分，最多5分。（提供合同复印复印件，加盖公章）
	5分


六、保  密
20.与采购人的接触

20.1 除本须知第19条规定外，递交应答文件后，直至向中标的应答人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向应答人及与评标无关的其他人员透露。

20.2 应答人试图对评标委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其应答文件被拒绝。
七、授标及签约
21.最终审查

21.1评标委员会将根据评标结果，按排序向采购人推荐本项目的中标候选人。

21.2采购人将按综合评估排序审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

21.3签订合同的决定将考虑应答人的财务、技术、实施和售后服务支持能力，其基础是审查应答人提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

21.4 如果审查通过，采购人将与该应答人签订合同；如果审查没有通过，采购人将拒绝其应答文件，并对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。
21.5评标委员会在评标结束后，根据有关法律法规规定，排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。
22.采购人拒绝任何或所有应答的权利：采购人保留在授标之前接受任何应答，及拒绝任何或所有应答的权利，而没有向应答人解释原因的义务。

23.签订合同：中标应答人应按规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按应答文件有效期内撤回应答文件处理，其保证金将被没收。

第二章  合同条款

	采购人：（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。
第一条 合同标的
乙方提供下列服务：                    ，服务内容详见乙方投标（响应）文件。
第二条 合同总价款
本合同项下总金额为         (大写)人民币，合同总价为含税价，包括但不限于设备维护保养所需要的人力费、设备费、耗材费、交通费、安全费等所有费用，详细清单及单价详见附件1。
本合同总价款包含但不限于以下内容：
（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；
（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；
（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；
（4）供应商认为需要的其他费用。
本合同如果为单价合同，合同执行期间单价不变。
第三条 合同期限
1.签订合同后，乙方在双方约定的日期内完成工作。
2.维保合同期限：  2022年    月   日至 2023 年    月     日。
3.合同期限为1年。本次合同期满后，根据对乙方的考核情况甲方有权决定重新采购或续签，续签次数不超过2次。
第四条 组成本合同的有关文件
下列关于甲方的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标（采购）文件；                  （2）服务一览表；
（3）交付一览表；                        （4）技术规格响应表；
（5）投标（响应）文件、报价表、承诺；    （6）服务承诺；
（7）中标（成交）通知书；                （8）甲乙双方商定的其它文件。
第五条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
第七条 维保方式
(一)乙方负责下列建筑消防设施的维修保养技术服务。
1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓灭火系统；5、自动喷水灭火系统； 6、配电房气体灭火系统；7、防排烟系统；8、火灾应急照明和疏散指示标志；9、应急广播系统；10、消防专用电话；11、防火分隔设施；12、消防电梯迫降； 13、电气火灾监控系统； 14、灭火器；15、其他建筑消防设施：
（二）维保服务响应：每个月现场服务时间至少≥60H，7*24远程配合；日常响应时间1小时内到达现场处理，紧急状况下30分钟内必须到达现场处理；如遇到上级单位或者政府消防检查，维保人员须到场配合。
（三）维保内容：

1、甲方建筑的火灾自动报警控制系统、消防栓给水系统室内部分、消防电源供应、防排烟系统、防火隔离系统、消防应急广播系统（建筑内的消防设施明细清单见附件1）。

2.维保期内，乙方按江苏省公安厅（通知）苏公厅苏公规【2011】2号文，关于印发《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》的通知要求进行维护；一年内维保系统全部测试一遍，要100%覆盖。

3.维保期限：维保周期为1年；1年期满后甲方对乙方进行考核，根据对乙方的考核情况甲方有权决定是否续签。
4.所有法定节假日之前乙方必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。
7.乙方应严格按照江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求进行保养（要求详见附件2），每次周检、月检需要给甲方出具书面的报告或者检查表。

5.维保合同期内如遇甲方有重要活动或事项，乙方维保人员须在甲方现场待命。

6.维保期内所用到的各类材料由甲方提供。但乙方须提供常用备品备件价格表（见附件3），如甲方从乙方采购，该价格表可作为甲方采购更换设备的价格依据；高值材料或非本次采购范围内消防维保物料，由甲方另外自行采购。
7.维保期内培训要求：乙方每月对保安进行一次消防常规知识培训、小规模演练；每个季度对保安进行一次理论和实操的考核，并将考核结果以书面形式报告给甲方。

8.其他要求：维保期间乙方除了正常维保工作以外，须帮甲方梳理整个消防系统（包括但不限于管道的走向、阀门的位置、主机的操作说明等），须帮甲方制作消防应急预案并培训保安如何处理消防突发情况。

9.采购文件及合同中未提及的义务，如现有法律法规标准指南已有规定，乙方须按现有规定执行。
（四）消防设施维保标准：按附件2执行。
第八条 履约保证金
1.中标（成交）供应商应按以下第（）方式向采购人缴纳履约保证金：
（1）无需缴纳履约保证金；
（2）投标保证金转为履约保证金；
（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为     万元。
2.履约保证金的有效期至                 时止。
3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后    个工作日内无息退还给乙方。
第九条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。
3.付款条件： 
（1）本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具符合甲方要求的票据，通过信函或当面送达甲方，发票不得由第三方代开，乙方未提供符合甲方要求的票据的，甲方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。
（2）乙方开具的发票上的货物和技术服务名称须与合同所列示的内容完全一致，否则甲方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。
（3）付款条件：甲方每半年支付一次，共分2期支付。乙方每服务6个月后，在向甲方提供付款发票和维保报告后的15天内，甲方按照下述表格按期支付。

	服务期
	付款金额(元)
	备注

	2023年1月01日2023年06月30日
	
	第一期

	2023年07月01日2023年12月31日
	
	第二期


甲方从乙方购买零/部件费用，在更换安装、消防设施正常运行后，甲方在下期合同付款时一并支付。

第十条 考核办法与要求
1、甲方每半年对乙方进行考核，考核得分与应支付乙方的物业服务费用挂钩，具体发放比率如下：
第一档：90-100分，付半年物业服务费用100%；
第二档：75-89.9分，付半年物业服务费用90％；
第三档：60-74.9分，付半年物业服务费用80％；
第四档：60分以下，甲方有权暂停支付物业服务费用，并有权单方面解除合同，同时乙方应向甲方支付维保费用总额20%的违约金，全部责任及损失由乙方承担。
2、当乙方半年度考核分值低于90分，乙方应按甲方要求进行整改达标，在乙方整改达标且下半年考核达到90分以上后甲方补发上半年考核暂扣款，否则不补发。
3、当乙方的半年度考核分值低于95分时，考核分每减少1分，甲方将对应的从乙方当次服务费中扣除100元做为处罚，处罚费用直接从当次服务费中扣除，且不补发、不退回。
第十一条 甲方的权利和义务
1．在合同期内，甲方有权督促乙方履行本合同的各项条款，督促乙方保质、保量、按期完成相应工作内容。
2．乙方按合同规定完成有关工作后且符合本合同的约定，甲方应按合同规定，及时向乙方支付款项。
3．甲方根据需要有权派人到制造现场监造，包括材质、牌号、供应商、外协方等。
4．甲方有权派人到乙方现场，以便熟悉掌握有关组装工艺，乙方需提供有关方便。
5．如因甲方原因推迟各项工作，则甲方以书面形式通知乙方。
6.甲方应及时组织项目初步验收并与乙方共同签署接收单、验收报告、合格证书等相关资料。
7.甲方提供必要的业务人员和技术人员配合需求分析。
8.甲方负责组织对项目进度、项目质量、合同执行监督检查，负责变更的签证，项目中间验收、进度付款支付审核签证等。
9.甲方享有本项目功能、方案及需求变更的决定权。 
10.甲方有权要求乙方更换不合格的维保工作人员，乙方应在接到甲方通知后15天内完成更换，否则按违约处理，每违约一次乙方应支付违约金1000元。
11、甲方应负责承担下列服务及设施：

---- 正常消耗附件：如打印机、打印色带、电池等。

---- 登高设施，如超高梯子、升高机等设施及/或吊顶开口等服务。
第十二条 乙方的权利和义务
1.乙方负责并承担服务采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。
2.乙方应在项目实施过程中无条件向甲方提供完整的相关实施文档及技术资料，
3.乙方负责完善安全质量保证措施，并自行承担其履行合同过程产生的所有费用及造成任何财产和人身损失的责任。
4.乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外其他方人身伤害、机器损毁以及财产损失等，由乙方承担一切后果及责任，包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等。
5.乙方保证提供的服务不存在任何法律纠纷，且甲方在使用该服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。
6.乙方在验收时提供相应技术资料。
7.乙方不得向任何合同外其他方转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置其在本协议项目下的所有或任何权利和义务。乙方违反本条款规定做出的转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置行为均无效且无法律效力，甲方可据此解除合同，解除的时间以甲方书面通知时间为准，乙方应此还应当支付合同总金额的20%的违约金。
8.乙方在服务未完全交付甲方之前，负责已完工项目的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。如乙方保护措施不到位，造成甲方任何财产损失的，乙方负责照价赔偿及修复。
9.乙方应在实施和服务期内免费满足甲方全部个性化的需求修改。
10.如甲方需要对服务的数量进行增加时，乙方应以不高于投标文件最终报价的优惠幅度提供给甲方。
11.乙方须无条件接受甲方及相关部门的审计、监督和延伸审计。

12．乙方因特殊原因更换项目人员的，需要征得甲方同意，否则按违约处理，每违约一次乙方应支付违约金1000元，且更换人员要符合甲方要求。
13．乙方员工脱岗不足半个月的，扣除乙方当月维保服务费的一半；乙方员工脱岗超过半个月以上的，扣除乙方当月的全部维保服务费。
14.乙方维保还包含系统内所有设备需要定期检验的报送等工作，相关检验费用由乙方支付。乙方报送工作需及时在有效期内按时完成，如遇超期未检、设备/系统检测不合格等情况，产生的一切损失由乙方负责；如若甲方因上述情况被处罚，所有费用由乙方双倍承担。
15. 合同价不包括更换零/部件费用，乙方维保中发觉零/部件损坏须更换，须先向甲方提出书面报告，经甲方书面批准后，方可购买、更换(紧急情况下，手续可后补但应事先报告)，更换下零/部件归甲方所有；零部件亦可由甲方购买。合同价已包括更换零/部件的辅料（如螺丝类等）材料费用，包括零星维修更换人工、调试、增值税普通发票税金等全部费用。
16.包含在合同价格内的材料费等乙方均需列明单价，以便按实结算。
17.乙方的陈述、保证
17.1  关于本合同“维保服务范围”所述服务，乙方保证完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何违法行为。

17.2  关于本合同“维保服务范围”所述服务，乙方保证甲方拥有完全的权利，不存在任何权利限制的情况。

17.3  本合同“维保服务范围”所述服务，乙方保证未侵犯任何人的知识产权（包括专利、商标、著作权等），亦未侵犯任何人的名称权、肖像权或其他权益，或其他权益的诉讼或有已知的诉讼危险。

17.4  关于本合同“维保服务范围”所述服务，乙方保证与其承诺的事项及本合同相关规定完全相符，不存在任何虚假的承诺及宣传。

17.5  关于本合同“维保服务范围”所述服务，乙方保证均具备法律法规要求的从事该服务行业所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料：如甲方要求乙方提供或出示相关许可、证明、证书或其他文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

17.6  乙方为一家根据中国法律正式组建和有效存续的公司，且拥有履行其在本合同项下义务的所有必要的资质或授权。

17.7  本合同一经签署，将构成对乙方合法、有效和有约束力的义务，且可根据本合同的条款对其加以执行。

17.8  如在任何时候，乙方违反任何上述的陈述或保证，或其上述的、或在本合同中所作的其他任何陈述或保证在任何方面成为不真实或不准确，则因此而导致及引起的甲方损失及/或损害应由乙方负责承担，乙方应在甲方书面通知后七天内向甲方就该等损失及/损害作出全额赔偿，该赔偿包括但不限于甲方因此而可能产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、第三方赔偿/追偿费等。
18.乙方的职责

18.1  全面履行维保范围内设施维保责任，保障消防设施始终处于良好工作状态。每月派员，按附件2《消防系统设施维护保养方案》（不限于此内容）对消防设施进行维护、保养、和安全性检查。

18.2  提供24H紧急召唤服务，一般故障 1 小时内到现场，紧急故障(含紧急事件)0.5 小时内到现场处理，一般故障或紧急故障的区别由甲方界定。

18.3  当烟感或温感或手动报警器或零/部件发生异常或故障时，乙方应先采取最有利于甲方（物业管理）利益（包括多次清洗，一般自行维修在内）措施进行维保。

18.4  乙方提供的零/部件供货期为7天，保质期为365天。乙方购买提供的更换零部件应为原封新产品，并提供合格证及相关随机资料，除非向甲方说明购买更换零/部件为维修后产品，并得到甲方书面确认，方可使用维修产品。 

18.5  维保作业的时间安排，应按最有利于医院服务的原则。

18.6  乙方须派遣熟悉医院系统设施人员进行维保,维保人员应具有良好的维保技能、职业道德和相应资质。         作为乙方现场维保人员为口腔医院消防维保项目负责人。乙方保修电话：                    ，保修传真：            。报修手机：              （手机必须24小时开机，能够直接接听，不得使用其它转移功能，如更换电话号码，应及时书面通知甲方。）

18.7  发现消防设施系统周边环境及消防设施系统使用中，存在对消防设施系统正常运行造成不利影响时，及时向甲方报告，并提供整改意见。

18.8 及时指正并向甲方报告操作人员的不规范操作；发现影响设施正常运行外界因素情况时，及时向甲方书面报告，并提供整改意见；如果消防局来检查，提出消防系统设施需要整改，在乙方维保范围内的，乙方无条件进行整改。

18.9 配合甲方排除火灾报警系统（含手动控制柜）外线路、设施之故障。

18.10积极参与甲方举行的消防演习，并给予指导、设施保障。医院消防设施在接受消防部门检查时，积极派员配合（甲方提前24H通知）。

18.11 每次来现场维保作业后，须向甲方提供工作记录单，此工作记录单甲方签署有效。

18.12 乙方自备维修所需全部常用/专用工器具，并自行保管，遇任何遗失或损坏，甲方概不负责。

18.13 遵守医院管理部门各项管理制度，服从甲方人员的现场管理。

18.14 维修人员劳工保险由乙方购买，工作进行期间，参与维修的人员遇工伤需向保险公司索赔，甲方有义务出具事实证明；若乙方维修人员因施工不当或因其自身原因引起的对第三者公众的人身或财产造成损失（例如：人身安全，财物损坏，其他意外伤害）涉及向保险公司索赔或直接受害人的索赔，均由乙方承担。

18.15 每月进行一次保养与试验，全面清洁消防设施，按各个系统的要求试验规定项目。对其中出现的问题立刻进行处理。处理过程超过5日的涉及甲方配合的应报告甲方，并出具本书面检查报告。

18.16 在政府消防管理部门对医院消防巡查或管理工作中，涉及本合同甲方责任范围内的事项，乙方也须给予甲方积极支持与协助。
18.17 乙方有义务对甲方人员每年进行两次消防知识和设备使用的培训。 

第十三条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的  20 %违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的  5   ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   5  % 。
3.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价   20  %的违约金。
4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的   5  ‰的滞纳金。如乙方逾期交付达  10   天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款  20  %的违约金。
6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方   2 次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务、售后服务的，应按合同总价款的  20 %向甲方承担违约责任。
8.乙方如单方面无故解除合同，应支付给甲方本合同维保费用总额的30%的违约金；甲方如单方面无故解除合同，应支付给乙方全年的维保费用。
9．乙方在提供维保服务过程中造成甲方损失的（如导致甲方设备故障或损坏等），或因未按本合同约定履行义务及时更换耗材导致甲方损失等，无论是违约或侵权行为（包括过失行为）所造成，乙方均应对甲方承担赔偿责任，损失金额可以确认的，乙方须全部赔偿；损失金额难以确认或暂时无法确认的，乙方应当向甲方支付维保费用总额20%的违约金，同时甲方保留进一步索赔的权利。
10．乙方提供的维保服务不满足甲方考核要求，半年度考核分值低于60分，乙方应向甲方支付维保费用总额20%的违约金，且甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。
11.由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

12.乙方因人员、设备等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或维护计划，经检查第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

13.乙方在承担一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
14.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价  20   %赔偿金。
15. 因乙方原因，发生人员/设施安全事故的，甲方概不负责，应由乙方或乙方委托他人进行修复（治疗），所需全部费用均由乙方承担，甲方保留向乙方追索其他费用的权利。火灾中丧失应有功能的，甲方有权向乙方提出赔偿要求，该赔偿包括但不限于甲方因此而可能产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、第三方赔偿/追偿费等。
第十四条 合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。
第十五条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则按乙方违约处理。
第十六条 争议的解决
1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3.诉讼期间本合同应继续履行。
第十七条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十八条 保密条款
1.合同各方应对本合同的内容、因履行本合同期间获得的或收到的其他方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经信息披露方书面同意，不得向本合同以外的任何其他方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。合同各方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。
2.根据国家保密法律法规，乙方在参与服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。
3.在服务提供过程中，乙方须严格保障甲方相关信息的安全，若发现甲方信息有丢失或泄露之虞，应及时向甲方报告,并立即按甲方要求采取补救措施。若因乙方原因造成甲方相关信息丢失或泄露，乙方应承担由此造成的一切法律和经济责任； 

4.未经甲方事先书面同意，乙方不得以甲方的名义开展任何活动.
5.合同任一方若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。
6.本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
	甲  方（采购人）：（盖章）
	乙  方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电  话：
	电  话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐  号：     
	帐  号：

	
	

	
	

	日  期：     年    月    日
	


附件1：

南京市口腔医院消防维保采购清单
	序号
	维保系统
	单位
	数量
	报价（元/年）
	备注

	1
	消防供配电设施
	项
	1
	
	

	2
	火灾自动报警系统
	项
	1
	
	

	3
	消防供水设施
	项
	1
	
	

	4
	消火栓灭火系统
	项
	1
	
	

	5
	自动喷水灭火系统
	项
	1
	
	

	6
	配电房气体灭火系统
	项
	1
	
	

	7
	防排烟系统
	项
	1
	
	

	8
	火灾应急照明和疏散指示标志
	项
	1
	
	

	9
	应急广播系统
	项
	1
	
	

	10
	消防专用电话
	项
	1
	
	

	11
	防火分隔设施
	项
	1
	
	

	12
	消防电梯迫降
	项
	1
	
	

	13
	电气火灾监控系统
	项
	1
	
	

	14
	灭火器
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件2：

江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求
	系统名称
	检查维修保养要求

	火灾自动报警系统
	1：每季检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。

2：每季检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

3：每年检查下列功能：

A：采用检测设备分期分批实验探测器的工作情况。

B：实验手动报警按钮报警功能。
C：对主机备用电源进行充放电实验。

D：自动或手动实验相关联动控制设备的控制和显示功能。



	自动喷水灭火系统
	1：每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

  2：每月度检查下列功能：

   A：启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。

   B：利用报警阀上的放水实验阀放水，实验系统的供水情况。

   C：利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示。



	消火栓

灭火系统
	1：每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

2：每月度检查下列功能：

A：启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。

 B：实验远距离启泵按钮启动消防泵。

 C：屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。




	气体灭火

系统
	  1：每月检查储瓶间及防护区的工作环境以及储气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置等是否处于正常完好状态。

  2：每年检查下列功能：

  A：对灭火剂储存容器进行称重，灭火剂净重不得小于设计量的95%。

  B：对每个防护区进行一次模拟自动启动实验，如有问题，则应对相关防护区进行一次模拟喷气实验。



	防火分隔

系统
	1：每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭得障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

2：每年度检查下列功能：

A：试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。

B：用手动按钮启动防火卷帘门。



	防排烟

系统
	1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

2、每年检查下列功能：

A：试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。

B：试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

C：试验手动方式关闭防火阀。



	消防通讯

事故广播
	1、每季检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

2、每年度检查下列功能：

A：试验电话插孔和对讲电话的通话质量。

B：试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。

C：试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。



	其它设施
	1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。

2、每年度检查下列功能：

A：试验消防电梯的紧急迫降功能。

B：试验消防电源的末端切换功能。

C：切断非消防电源功能。


附件3：

南京市口腔医院消防维保备品备件清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价(元)
	品牌

	1
	感烟探测器
	
	只
	
	

	2
	感温探测器
	
	只
	
	

	3
	手动报警按钮
	
	只
	
	

	4
	声光报警器
	
	只
	
	

	5
	输入模块
	
	只
	
	

	6
	输出模块
	
	只
	
	

	7
	输入输出模块
	
	只
	
	

	8
	短路隔离器
	
	只
	
	

	9
	消火栓按钮
	
	只
	
	

	10
	消防广播
	
	只
	
	

	11
	楼层显示器
	
	只
	
	

	12
	接线端子箱
	
	只
	
	

	13
	模块箱
	
	只
	
	

	14
	消防电话
	
	只
	
	

	15
	回路板
	
	个
	
	

	16
	联网卡
	
	个
	
	

	17
	多线盘
	
	个
	
	

	18
	广播盘
	
	个
	
	

	19
	CRT图形显示装置
	
	个
	
	

	20
	主机电源
	
	台
	
	

	21
	剩余电流监控模块
	
	个
	
	

	22
	消防电源监控模块
	
	个
	
	

	23
	防火门联动闭门器
	
	个
	
	

	24
	防火门门磁开关
	
	个
	
	

	25
	快速响应喷头（上/下喷）
	
	只
	
	

	26
	普通喷头
	
	只
	
	

	27
	易熔合金喷头
	
	只
	
	

	28
	疏散指示灯具
	
	只
	
	

	29
	应急照明灯筒灯
	
	只
	
	

	30
	  地埋式疏散指示
	
	只
	
	

	31
	灭火器箱（5*2）
	
	个
	
	

	32
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	
	

	33
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	
	
	

	34
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC3
	
	
	

	35
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC2
	
	
	

	36
	   水泵接合器
	DN150
	只
	
	

	37
	   水泵接合器
	DN100
	只
	
	

	38
	蝶阀
	DN65
	个
	
	

	39
	蝶阀
	DN100
	个
	
	

	40
	蝶阀
	DN150
	个
	
	

	41
	水流指示器
	DN150
	只
	
	

	42
	信号蝶阀
	DN150
	只
	
	

	43
	末端试水装置
	DN25
	套
	
	

	44
	止回阀
	DN100
	个
	
	

	45
	止回阀
	DN150
	个
	
	

	46
	泄压阀
	DN150
	个
	
	

	47
	流量计
	
	个
	
	

	48
	压力表
	
	个
	
	

	49
	湿式报警阀
	DN150
	组
	
	

	50
	消火栓箱体
	1800*700*240
	套
	
	

	51
	消火栓箱箱门
	
	扇
	
	

	52
	水带
	25m  1.6mpa
	卷
	
	

	53
	自救卷盘
	25m
	盘
	
	

	54
	消火栓栓头
	
	个
	
	

	55
	水枪
	
	只
	
	

	56
	球阀
	DN25
	只
	
	

	57
	闸阀
	DN65
	只
	
	

	58
	闸阀
	DN100
	只
	
	

	59
	闸阀
	DN150
	只
	
	

	60
	防火阀
	
	只
	
	

	61
	排烟口
	
	只
	
	


第三章  采购内容及要求
为了加强消防设施的使用和维护管理，更好的发挥消防设施应有的功能，提高建筑防御火灾的能力。维保范围、内容及有关要求如下：

1.维保范围：南京市口腔医院本部及5个分门诊部消防维保服务。
2.维保内容：上述建筑的火灾自动报警控制系统、消防栓给水系统室内部分、消防电源供应、防排烟系统、防火隔离系统、消防应急广播系统（上述建筑内的消防设施明细清单见附件1）。

3.维保期内，维保单位按江苏省公安厅（通知）苏公厅苏公规【2011】2号文，关于印发《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》的通知要求进行维护；一年内维保系统全部测试一遍，要100%覆盖。

4.维保期限：维保周期为1年；1年期满后采购方对维保单位进行考核，根据对维保单位的考核情况采购方有权决定是否续签。
5.维保服务响应：每个月现场服务时间至少≥60H，7*24远程配合；日常响应时间1小时内到达现场处理，紧急状况下30分钟内必须到达现场处理；如遇到上级单位或者政府消防检查，维保人员须到场配合。

6.所有法定节假日之前维保单位必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。
7.维保单位应严格按照江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求进行保养（要求详见附件2），每次周检、月检需要给甲方出具书面的报告或者检查表。

8.维保合同期内如遇采购方有重要活动或事项，维保人员须在采购方现场待命。

9.维保期内所用到的各类材料由采购方提供。但维保单位须提供常用备品备件价格表（见附件3），如采购方从维保单位采购，该价格表可作为采购方采购更换设备的价格依据；高值材料或非本次采购范围内消防维保物料，由采购方另外自行采购。
10.维保期内培训要求：维保单位每月对保安进行一次消防常规知识培训、小规模演练；每个季度对保安进行理论和实操的考核，并将考核结果以书面形式报告给采购方。

11.其他要求：维保期间除了正常维保工作以外，维保单位须帮采购方梳理整个消防系统（包括但不限于管道的走向、阀门的位置、主机的操作说明等），须帮采购方制作消防应急预案并培训保安如何处理消防突发情况。

12.采购文件及合同中未提及的义务，如现有法律法规标准指南已有规定，维保单位须按现有规定执行。
附件1：

南京市口腔医院消防维保采购清单
	序号
	维保系统
	单位
	数量
	报价（元/年）
	备注

	1
	消防供配电设施
	项
	1
	
	

	2
	火灾自动报警系统
	项
	1
	
	

	3
	消防供水设施
	项
	1
	
	

	4
	消火栓灭火系统
	项
	1
	
	

	5
	自动喷水灭火系统
	项
	1
	
	

	6
	配电房气体灭火系统
	项
	1
	
	

	7
	防排烟系统
	项
	1
	
	

	8
	火灾应急照明和疏散指示标志
	项
	1
	
	

	9
	应急广播系统
	项
	1
	
	

	10
	消防专用电话
	项
	1
	
	

	11
	防火分隔设施
	项
	1
	
	

	12
	消防电梯迫降
	项
	1
	
	

	13
	电气火灾监控系统
	项
	1
	
	

	14
	灭火器
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件2：

江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求
	系统名称
	检查维修保养要求

	火灾自动报警系统
	1：每季检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。

2：每季检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

3：每年检查下列功能：

A：采用检测设备分期分批实验探测器的工作情况。

B：实验手动报警按钮报警功能。
C：对主机备用电源进行充放电实验。

D：自动或手动实验相关联动控制设备的控制和显示功能。



	自动喷水灭火系统
	1：每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

  2：每月度检查下列功能：

   A：启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。

   B：利用报警阀上的放水实验阀放水，实验系统的供水情况。

   C：利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示。



	消火栓

灭火系统
	1：每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

2：每月度检查下列功能：

A：启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。

 B：实验远距离启泵按钮启动消防泵。

 C：屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。




	气体灭火

系统
	  1：每月检查储瓶间及防护区的工作环境以及储气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置等是否处于正常完好状态。

  2：每年检查下列功能：

  A：对灭火剂储存容器进行称重，灭火剂净重不得小于设计量的95%。

  B：对每个防护区进行一次模拟自动启动实验，如有问题，则应对相关防护区进行一次模拟喷气实验。



	防火分隔

系统
	1：每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭得障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

2：每年度检查下列功能：

A：试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。

B：用手动按钮启动防火卷帘门。



	防排烟

系统
	1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

2、每年检查下列功能：

A：试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。

B：试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

C：试验手动方式关闭防火阀。



	消防通讯

事故广播
	1、每季检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

2、每年度检查下列功能：

A：试验电话插孔和对讲电话的通话质量。

B：试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。

C：试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。



	其它设施
	1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。

2、每年度检查下列功能：

A：试验消防电梯的紧急迫降功能。

B：试验消防电源的末端切换功能。

C：切断非消防电源功能。


附件3：

南京市口腔医院消防维保备品备件清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价(元)
	品牌

	1
	感烟探测器
	
	只
	
	

	2
	感温探测器
	
	只
	
	

	3
	手动报警按钮
	
	只
	
	

	4
	声光报警器
	
	只
	
	

	5
	输入模块
	
	只
	
	

	6
	输出模块
	
	只
	
	

	7
	输入输出模块
	
	只
	
	

	8
	短路隔离器
	
	只
	
	

	9
	消火栓按钮
	
	只
	
	

	10
	消防广播
	
	只
	
	

	11
	楼层显示器
	
	只
	
	

	12
	接线端子箱
	
	只
	
	

	13
	模块箱
	
	只
	
	

	14
	消防电话
	
	只
	
	

	15
	回路板
	
	个
	
	

	16
	联网卡
	
	个
	
	

	17
	多线盘
	
	个
	
	

	18
	广播盘
	
	个
	
	

	19
	CRT图形显示装置
	
	个
	
	

	20
	主机电源
	
	台
	
	

	21
	剩余电流监控模块
	
	个
	
	

	22
	消防电源监控模块
	
	个
	
	

	23
	防火门联动闭门器
	
	个
	
	

	24
	防火门门磁开关
	
	个
	
	

	25
	快速响应喷头（上/下喷）
	
	只
	
	

	26
	普通喷头
	
	只
	
	

	27
	易熔合金喷头
	
	只
	
	

	28
	疏散指示灯具
	
	只
	
	

	29
	应急照明灯筒灯
	
	只
	
	

	30
	  地埋式疏散指示
	
	只
	
	

	31
	灭火器箱（5*2）
	
	个
	
	

	32
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	
	

	33
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	
	
	

	34
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC3
	
	
	

	35
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC2
	
	
	

	36
	   水泵接合器
	DN150
	只
	
	

	37
	   水泵接合器
	DN100
	只
	
	

	38
	蝶阀
	DN65
	个
	
	

	39
	蝶阀
	DN100
	个
	
	

	40
	蝶阀
	DN150
	个
	
	

	41
	水流指示器
	DN150
	只
	
	

	42
	信号蝶阀
	DN150
	只
	
	

	43
	末端试水装置
	DN25
	套
	
	

	44
	止回阀
	DN100
	个
	
	

	45
	止回阀
	DN150
	个
	
	

	46
	泄压阀
	DN150
	个
	
	

	47
	流量计
	
	个
	
	

	48
	压力表
	
	个
	
	

	49
	湿式报警阀
	DN150
	组
	
	

	50
	消火栓箱体
	1800*700*240
	套
	
	

	51
	消火栓箱箱门
	
	扇
	
	

	52
	水带
	25m  1.6mpa
	卷
	
	

	53
	自救卷盘
	25m
	盘
	
	

	54
	消火栓栓头
	
	个
	
	

	55
	水枪
	
	只
	
	

	56
	球阀
	DN25
	只
	
	

	57
	闸阀
	DN65
	只
	
	

	58
	闸阀
	DN100
	只
	
	

	59
	闸阀
	DN150
	只
	
	

	60
	防火阀
	
	只
	
	

	61
	排烟口
	
	只
	
	


第四章  应答文件格式
格式1：

应答书

南京市口腔医院：

    你们采购编号为              的采购文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加应答。

    1．我们愿按照采购文件中的条款、要求，提供所需的采购货物及一切相关的服务。
    2．我们同意按照采购文件的规定，本应答文件的有效期为从开标日期起计算的120天，在此期间，本应答文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本应答文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

    3．我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

    4．我们理解，你们无义务必须接受应答价最低的应答，并有权拒绝所有的应答。

                              应答人名称：

                            （盖章）

                              地址：





邮编：

                              电话：





传真：

                              授权代表签字：

                              职务：

                              日期：

格式2：
法定代表人资格证明书

单位名称：                        
地址：                               

姓名：            性别：              年龄：            职务：        
系                       的法定代表人。为签署  南京市口腔医院消防系统维保及相关服务项目  项目（采购编号：             ），应答文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

                     应答人(盖章)：

                              日期：    年   月   日

身份证复印件: 
格式3：

授 权 委 托 书

致：

本授权委托书声明：

我            （姓名），系                   （应答人名称）的法定代表人，现授权委托              (姓名)     为我公司授权代理人，以本公司的名义参加  南京市口腔医院消防系统维保及相关服务项目  （采购编号：             ）的招应答活动。

授权代理人在开标、评标、合同磋商、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。该被授权人在宁办理相关事宜无转委权。

授权代理人：         性别：    年龄：    职务：

身份证号码：  

特此委托。

  投    标    人（公章）：

  法人代表（签字或印章）：

  授权代理人（签字或印章）：                

日  期 ：   年  月  日

授权代理人身份证复印件:
格式4：

报价汇总表

	序号
	维保系统
	单位
	数量
	报价（元/年）
	备注

	1
	消防供配电设施
	项
	1
	
	

	2
	火灾自动报警系统
	项
	1
	
	

	3
	消防供水设施
	项
	1
	
	

	4
	消火栓灭火系统
	项
	1
	
	

	5
	自动喷水灭火系统
	项
	1
	
	

	6
	气体灭火系统
	项
	1
	
	

	7
	防排烟系统
	项
	1
	
	

	8
	火灾应急照明和疏散指示标志
	项
	1
	
	

	9
	应急广播系统
	项
	1
	
	

	10
	消防专用电话
	项
	1
	
	

	11
	防火分隔设施
	项
	1
	
	

	12
	消防电梯迫降
	项
	1
	
	

	13
	电气火灾监控系统
	项
	1
	
	

	14
	灭火器
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


应答人名称（加盖公章）：           

全权代表签字                    

日期：
格式5：
商务条款与技术条款偏离表

5-1商务条款偏离表

采购编号：                  
	序号
	采购文件的商务条款
	应答文件的商务条款
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


备注：

1、商务条款内容主要是针对《采购文件》有关的包括付款条件、交货期、质保期、合同特殊条款等内容。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

3、如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

应答人名称（加盖公章）：           

全权代表签字                    

日期：                         

5-2技术条款偏离表
采购编号：                  
	序号
	采购文件的技术条款
	应答文件的技术条款
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


备注：

1、应答人应对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，应答人必须提供所投货物的具体参数值。

应答人名称（加盖公章）：           

全权代表签字                    

日期：
格式6：
其它应答附件

格式7：

应答人资格证明文件

开 标 一 览 表

	项目名称
	
	采购编号
	

	应答单位
	

	应答报价（万元）
	南京市口腔医院消防系统维保及相关服务项目（每年）
	系统
	

	
	合计价  （一年）
	合计
	

	备注
	


应答人全称（盖章）

说明：此表一式两份，请完整准确填写，并按要求放置，以便开标时工作人员准确公布您的应答情况



