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南京市口腔医院采购中心
二O二四年二月
第一章  采购邀请  

南京市口腔医院就食堂烟道清洗项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2024CG004
2.项目名称：食堂烟道清洗项目
3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件
4.采购项目内容: 

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	备  注

	1
	食堂烟道清洗项目
	详见清单
	6
	 



二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：
2024-2-26 17:00 
报名联系人姓名：王妍  联系电话：025-83620164
报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
医院纪检监督电话：025-83620316
[bookmark: _GoBack]
四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2024-2-27  9:00
提交响应文件截止时间：2024-2-27  9:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点
时间：2024-2-27 9：30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
    2、应答文件报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同
第二章 评标标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他应答人的价格分统一按照下列公式计算：应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×50（小数点保留两位）
	30

	2

	业绩
	应答人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有承接过与本项目相同业绩的，每提供1个业绩得3分，最高得15分。（注：业绩应提供合同，内容以合同为准，上述材料复印件加盖供应商公章装订在响应文件中，否则视为未提供。）
	15

	3.1
	技术服务
	根据应答人对本项目实施情况的现状了解与分析、结合本项目实施内容针对重点难点分析、结合自身独到优势针对本项目提出合理化建议，由评委进行综合评价。（分析和建议阐述详细全面、合理有效的得15分；分析和建议阐述存在欠缺但基本全面、基本合理有效的得10分；分析和建议阐述粗略、缺陷较多，部分合理有效的得5分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	15

	
	
	根据应答人维护服务团队和技术业务咨询服务团队的配置水平，由评委进行综合评价。（团队配置全面、合理的得15分；存在欠缺但基本全面的得10分；缺陷较多，部分合理的得5分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	15

	3.3
	
	根据应答人项目实施中风险说明及风险规避防控措施是否详细明确、合理可行，由评委进行综合评价。（对项目实施过程中各节点可能出现的风险有事先预估判断并制定详细明确的防控措施，可行性强的得10分；有提出一定的风险说明，制定的措施较为合理明确，具有一定可行性的得7分；有提出可能出现的风险，但制定的措施可行性较弱的得4分；未提供相关内容阐述的不得分。）
	10

	4
	对采购文件的响应程度
	评委根据应答文件对采购文件的响应程度评分，优得10分，良得7分，一般得4分。
	10

	5
	响应时间
	1、应答人承诺提供合同期内全天候7×24小时的维护服务和技术业务咨询服务得3分，否则不得分
2、应答人承诺在接到采购人应急维修通知后30分钟内响应并且在24小时内到达现场的得2分，否则不得分；
	5


说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第三章 采购需求

一、项目概况
本次采购的是南京市口腔医院食堂烟道清洗项目。本项目的服务期为1年，服务期满后，根据对乙方的考核情况甲方有权决定重新招标或续签，续签次数不得超过2次。
二、采购内容及要求
1.四楼食堂排油烟设施（具体见清洗清单）
      清洗清单
	序号
	厨房名称
	烟罩（米）
	管道(米)
	排油烟机组(台)
	净化器机组（台）

	1
	一楼食堂里面
	15
	14
	2
	2

	2
	一楼食堂外面竖管
	
	20
（竖向）+（屋面）
	
	

	3
	四楼食堂里面
	15
	15
	1
	1

	4
	四楼食堂外面竖管
	
	12
（竖向）+（屋面）
	
	


    特别提醒：以上数据仅供参考，不作为应答依据，具体数据以各应答单位现场勘测为准。
[bookmark: OLE_LINK1]2.食堂里面每两个月进行一次清洗，每年清洗六次。外面竖管每三个月进行一次清洗，每年清洗四次。需对所有风管、烟罩、排油烟机组进行彻底清洗，且验收符合标准。
3.每个厨房间排油烟设施清洗完成需张贴《江苏省排油烟设施安全服务标志》
4.清洗服务需按采购人规定时间和数量进行，清洗的食堂数必须严格按照采购人规定，无故不得推迟或拖延。如有特殊原因，需向采购人总务科做书页说明，并经总务科同意后方可推迟或延期进行。如未经批准，中标人私自推迟或拖延施工时间，采购人有权每日扣除单次清洗费10%作为违约金。
5.应答人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。 
6.应答方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。
三、项目技术要求
1.施工时间和施工量：在合同约定的时间区间内，采购人总务科确定具体施工时间和清洗的食堂数量。中标方应当按照总务科提供的时间和数量安排清洗工作，如有变动需经双方签字确认。
2.清洗施工要求：
2.1.总体原则：采用高温清洗法，利用各种专业清洗设备和工具，以物理方法将油烟处理系统内外部附着的油垢剥离，最后通过高压热水机组将剥离下来的污染物质从系统中吸出。清洗全过程不得使用任何含强酸强碱等有害物质的化学药剂。
2.2.烟罩清洗要求：人工清除厚的油垢和污渍，然后使用高压水枪，清理残留污渍；最后使用清水冲洗。
2.3.风管清洗要求：使用人工专业铲刀铲清理风管内壁；确保内部清理无油垢见铁皮。检查风管接口，确保各接口结合紧密。
2.4.风机清洗要求：在安全断电的情况下（切断总电源，电源箱上锁，在电源箱上挂有人作业禁止合闸标示），将风机电机对面挡板拆除，利用人工清除积存在内部的大部油垢，再使用除污水进行彻底清洗风机扇叶、轴承以及内部结构。附在风机上的开关盒由物业工程安排人员检查，并依据锈蚀程度，采取清洁防腐措施。
3.施工安全要求：
3.1.供应商进场施工前，必须和采购人签订安全协议书，明确双方在安全方面的责任。供应商对施工过程中的安全承担全部责任。
3.2.供应商应当安排持有和作业相关的有效证件的清洗从事本项目范围内的清洗工作，证照包括但不限于电工证、高出作业员证、高压清洗证等。
3.3.现场设施保护：每天施工前供应商按照食堂管理人员的要求对现场厨房设备做好防污保护，特别是现场施工范围内的电器设备，要做好电器设备防水保护工作，防止发生触电事故。
3.4.高压清洗过程中施工作业点周边必须按照相关标准要求设置安全防护屏障，防止其它作业人员或食堂工作人员进入清洗区域被高压水流伤到。
3.5.供应商自行配备符合安全要求的配电箱，餐饮管理公司安排电工现场指定接线点。
3.6.高压清洗人员必须配备和佩戴和作业匹配的劳保用品，包括高压水防护设备。
3.7.高处作业时必须设置牢固的作业平台，梯子使用前必须检查，作业高度超过1.8米应当按照要求佩戴安全带。高处作业过程中使用的工具要随用随手，不准在吊顶、设备及风管内存放。
3.8.每天收工前供应商必须清理现场，由食堂管理人员以及供应商双方检验通过和方可离开。
3.9.工程结束：
3.9.1.现场清理：清洗结束后，供应商负责将现场所有设备设施复位（包括但不限于施工过程中的所有拆动、开洞等），全面打扫卫生，并对现场的复位情况进行自检。
3.9.2.系统交接：采购人委派专业人员会同供应商一起，检查整个系统，按照工程部门相关验收标准（见5.验收标准）进行验收，并在验收单上签字确认。
4.清洗质量要求：
必须符合江苏省地方标准DB32/T 3424—2018《餐饮排油烟设施清洗技术及检验规范》
4.1.烟罩烟道清理后可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污；
4.2.外置风机叶轮达到表面能够见到底漆、无沉淀的油污；
4.3.净化器清洗后的电场无油污附着，干净明亮，且晾干后，电场放回原位置，设备正常运行。
4.4.楼顶排风口地面油污清理干净、地面无残留油污；
4.5.清理出的油污由中标方按照环保要求自行处理；
4.6.施工过程中不得损坏原有设备、设施和食堂其他设备、设施，保持原有功能；如果因清洗操作不当，造成损坏，按原价进行赔偿。
4.7.中标方在清洗前、清洗过程中及清洗结束后，要对采购人的每条烟道，每个部位拍摄不同角度的照片。
5.验收标准
5.1.排油烟管道及弯头验收标准
5.1.1.管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。
5.1.2.修复铲平推15公分，铲面无明显油污和液体油状物。
5.1.3.清理完毕后，管道连接处如有漏油要进行必要的堵漏处理。
5.1.4.管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，更不得使用火碱水等有损管道防氧化层的强化学方式进行，以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命。
5.1.5.管道内是否有液体油或黏稠状油垢是衡量烟道清洗合格与否的唯一标准，清洗光亮度不能作为清洗合格与否的依据。
5.1.6.管道接缝处或打密封胶处附近允许有3-5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性。
5.1.7.楼顶管道出口处无黑色厚油垢。
5.1.8.灶台无清洗工作后遗留污物。
5.1.9.无清洗工作不慎造成灶膛、灶面设施损坏或影响使用的情况。
5.1.10.集烟罩下方墙面、燃气管道、地面等不得遗留清洗工作后的遗洒、污水流洒痕迹等。
5.2.排油烟风机常规清洗验收标准
5.2.1.清洗后的风机机箱四壁没有老油和液体油垢，机壳基本恢复原有色泽。
5.2.2.风机叶轮无油垢，基本恢复设备出厂原色
5.2.3.风机四周漏油处理干净。
三、产品服务（产品、安装、调试、培训要求）
1.每次清洗前需和采购人负责人提前沟通，不得影响采购人食堂的正常运营。
应答人需承诺提供合同期内全天候7×24小时的维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。
2.故障修复时限承诺
在接到油烟设施因清洗故障报修后，中标供应商须在30分钟内响应，技术工程师在24小时内到达现场。到达现场后1天内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，必须在2天内用其它手段进行替代，由此产生的费用由中标供应商承担。
四、付款方式：合同签署后，供应商服务满半年经采购人考核合格后，供应商凭餐饮排油烟设施清洗竣工检验报告表，采购人可支付至合同总额的50%；供货方服务期满一年，经采购人考核合格后支付至合同总额的100%。供应商应付的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付服务费中直接扣除，且每次付款之前供应商应向采购人提供相应价格且符合采购人要求的发票，否则采购人有权拒绝付款。
注：1.上述技术参数为本项目所采购服务的配置要求，应答人必须充分考虑，完善配置方案，保证系统功能的完整性，招标人将不再为此另行支付任何费用。
2.本项目所有设备应包含所有有关互连所需的相关配件，保证其能正常运行，采购人将不再为此另行支付任何费用。
五、其他说明
1、报价：报价单位一律采用人民币报价。
2、请报价单位认真测算，项目实施过程中所需一切费用应由报价单位在报价时一并考虑。项目实施过程中不再增加任何费用，任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
3、报价合计包括全部清洗服务的所有费用（单价与总价不相符时以单价为准，并对总价进行调整）。
4、服务地点：南京市中央路30号


















附件：1、餐饮排油烟设施清洗竣工检验报告表
餐饮排油烟设施清洗竣工检验报告表


	清洗工程基本情况

	

清洗场所
	名称
	

	
	地址
	

	
	联系人姓名
	
	电话
	

	

清洗单位
	名称
	

	
	地址
	

	
	联系人姓名
	
	电话
	

	
清洗项目
	□集烟罩	□油烟过滤器	□排油烟管道	□油烟净化装置
□防火阀	□排油烟风机	□（其他）	

	清洗时间
	 	年 	月	日	至	 	年 	月 	日

	清 洗 图 片 记 录

	
	清 洗 前
	清 洗 后

	


集烟罩
	
	




	



油烟过滤器
	
	

	



排油烟管道
	
	

	


油烟净化装置
	
	

	


防火阀
	
	

	



排油烟风机
	
	




	


集存油污废液
	

	



其他部位
	
	

	竣 工 检 验 结 果

	

□合格	□不合格
清洗作业负责人（签字）：
年	月	日

	清洗场所负责人签字/盖章：
	清洗单位负责人签字/盖章：

	说明
	1.此表未载明的项目和内容，清洗单位应按制式自行添加填写；
2.请在表中“□”处用“√”表示。此表一式两份，签字盖章后，双方各执一份。







第四章 应答文件格式及附件


应  答  文  件





项 目 编 号：                 
应答货物名称：                





       应答人名称 ：               
       日      期 ：               

[bookmark: _Toc405408732]
评分索引表
	评分项目
	在应答文件中的页码位置
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应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 应答申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开标一览表
4、 资格证明文件
5、 分项报价表
6、 应答项目核心产品及主要产品一览表
7、 应答项目供货一览表
8、 技术条款偏离表
9、 商务条款偏离表
10、 项目实施、集成、实施方案（若有）
11、 服务与承诺
12、 应答需要的其他证明文件及材料（若有)
            附件一、无重大违法记录声明格式
            附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料




目录一、应答申请及声明格式
应答申请及声明
致：南京市口腔医院采购中心
    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本应答有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院采购中心：
本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    
日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式
                                 开标一览表
	项目名称： 
	项目编号：           

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中，小、微型企业报价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	应答总价（人民币，大写）
	元

	应答货物中有无进口产品
	有       无

	供应商是否属于小微型企业
	是       否


供应商名称:                                                  （盖章）
1、在“应答货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。
2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件（不得缺项）
1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4) 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
5) 中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的行业，应答人必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件（复印件）。


目录五、分项报价表格式
                         
	序号
	品名
	单次清洗报价（单位：元）
	年清洗报价（单位：元）

	1
	一楼食堂里面
	
	

	2
	一楼食堂外面
	
	

	3
	四楼食堂里面
	
	

	4
	四楼食堂外面
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	年清洗合计金额
	

	年清洗合计金额 大写：          小写：



目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	采购文件条目号
	采购要求规格
	应答响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明应答产品和服务响应；
2、如果行数不够，请自行增加。


目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	应答响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

                     服务与承诺

目录十、应答需要的其他证明文件及材料


                 应答需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京市口腔医院采购中心：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市口腔医院采购中心：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      

                                           声明人：（公章）
                                     日期：______年    月    日
其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）
