竞争性比选采购
	项目编号：NJKQ-2024CG056
项目名称：南京市口腔医院机房空调、防雷检测、配电巡检等项目 


南京市口腔医院
二O二四年七月
第一章  采购公告  
南京市口腔医院就南京市口腔医院机房空调、防雷检测、配电巡检等项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2024CG056
2.项目名称：南京市口腔医院机房空调、防雷检测、配电巡检等项目

3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件（下载）
4.采购项目: 

	序号
	名称
	预算/万元
	备注

	1
	空调
	9
	

	2
	防雷检测
	
	

	3
	配电巡检
	
	


5、特殊资格要求：供应商提供所投空调产品原厂家授权函及原厂家质保承诺函，加盖制造厂商或厂家授权售后机构公章。
二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至响应截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：
2024-07-31  17:00

报名联系人姓名：王天一  联系电话：025-83620164

报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
医院纪检监督电话：025-83620316
四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2024-08-01  14:50

提交响应文件截止时间：2024-08-01  14:25

提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点
时间：2024-08-01  14:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
    2、标书报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同。
第二章 评标标准

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格分

	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。
	30

	
	
	其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×30（小数点保留两位）
	

	2
	商务部分

	空调产品制造商

资质

	1、 空调产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，五证齐全得1分，否则不得分。
2、 空调产品制造商具备中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调A类特级）的得1分，（上述证明材料提供有效期内的证书复印件加盖公章，原件备查，不提供不得分）。
	2

	
	
	供应商资质

	（1） 供应商具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，五证齐全得1分，否则不得分。
（2） 供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质同时具有安全生产许可证（1分）
（3） 供应商具有气象局颁发的雷电防护装置检测资质乙级及以上，得1分。
（上述证明材料提供有效期内的证书复印件加盖公章，原件备查，不提供不得分）。
	3

	3
	技术部分


	供应商团队人员资质

	（1） 项目负责人具有ITSS项目管理证书的得1分
（2） 项目经理具备二级建造师及以上证书或机电专业或通信专业证书得1分，不提供不得分。
（3） 本项目需配备2名安全员，持苏建安B或C证证书一名得0.5分，共1分，不提供不得分。
（4） 施工人员同时持有应急管理部门颁发的有效期内低压电证和应急救援员证4名，一名得0.5分，共2分，不提供不得分。
（5） 施工人员中持有2名有效的信息技术应用创新考试评价证书的，一名得0.5分，共1分，不提供不得分。
（6） 施工人员中持有2名防雷检测人员能力考核证书一名得0.5分，共1分，不提供不得分。
（7） 施工人员中持有制冷与空调作业证，（提供该证书在国家应急管理部官网上查询的页面截图）一名得0.5分，共1分，不提供不得分。
以上所有人员须提供近期六个月以上由供应商缴纳的社保缴纳证明及有效期内的证书复印件并加盖公章。（不提供不得分）
	8

	
	
	产品技术参数
	供应商所投产品技术参数要求与招标文件“技术要求”响应情况打分。带★项为关键性参数，有一项负偏离的，作无效投标处理；带▲项如出现负偏离，每一项扣2分；其余参数每负偏离一项扣1分，扣完为止（带★带▲项需提供证明材料，不提供不得分）
	25

	
	
	实施方案
	供应商根据企业实力，重点考察是否根据招标文件及本项目特点制定科学有效的管理及安全保障措施（包括但不限于公司的资质证明文件、组织实施、时间进度安排、专业实施技术人员配置、移动发电车现场保障和切换服务配置、应急处理人员资质及质量管理等证明文件进行综合打分。

项目实施方案好，专业人员配备完全符合项目要求得9分；
项目实施方案较好，专业人员配备基本符合项目要求得6分；
项目实施方案一般，专业人员配备不太符合项目要求得3分；
未提供不得分。
	9

	
	
	售后服务

	根据投标售后服务方案情况打分，重点考察是否根据招标文件及本项目特点制定科学有效的管理及售后保障措施（包括但不限于公司的资质证明文件、售后服务、保修期内服务承诺、交货时间、备品备件支持、免费保修期外服务方案、其它服务承诺证明文件）进行打分。

售后服务好，保障措施合理得9分；
售后服务较好，保障措施较合理得6分；
售后服务一般，保障措施一般得3分；
未提供不得分。
	9

	
	
	质量保证
	供应商具有成熟可靠的项目质量管理体系，能保证项目正常稳定实施并保证服务质量。评委根据质量保证方案阐述进行综合打分。
项目质量保证体系好、实际操作性强，保障措施严谨，得9分；                                               项目质量管理体系较好、实际操作性一般，保障措施合理，得6分；                                               项目质量管理体系一般、实际操作性弱，保障措施一般，得3分；                                               未提供不得分。
	9

	
	
	风险管控
	评委根据供应商对项目执行中可能遇到的风险有预测，有合理可行的风险应对方案进行综合打分。
应急方案细化全面、应急措施科学合理得5分；                
 应急方案较全面，应急措施恰当得3分；                       应急方案不够全面，应急措施欠缺得1分；                     未提供不得分。
	5


第三章 采购需求
一、介绍项目概述

南京市口腔医院地下室运营商机房因制冷需求需要配置2台精密空调机组，显制冷量不小于15KW，制冷方式为风冷制冷。根据现场情况空调机组送回风方式须为上送风，室外机安装于机房外墙，安装后不得影响停车位正常停车。为确保机房安全运行，需对机房进行防雷检测、配电巡检。

供应商在本项目实施中，需提供不低于100KW移动发电车现场保障和切换服务。

二、技术要求
	指标项
	技术指标要求

	空调产品制造商及产品通用要求
	▲制造商具有有效的营业执照，制造商应在中国境内注册10年以上且其营业范围必须包含投标产品，制造商注册资金要求在20000万以上

	
	▲制造商应在业内有一定影响力，参与制定过本行业相关国家标准，提供相关证明文件

	
	▲制造商应为行业内知名品牌，提供ICT报告，要求至少连续五年ICT排名均在前五

	
	制造商须通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证

	
	制造商应具有一定的研发实力，须具有国家级制冷空调综合性能实验装置，提供证明▲材料；提供空调重要配件如风机安装结构等的实用新型专利证书

	
	▲制造商应具备中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调A类特级）；制造商具有较快的故障响应能力，在本省设置售后服务机构，提供相关证明

	
	▲本项目不设地域限制，各地区潜在供应商均可参与本项目投标。仅要求原厂商在江苏辖区内具备售后服务能力和人员配置，要求提供6人以上服务人员证书与社保证明文件

	
	▲投标产品控制器为空调厂家自主研发，不得外购，空调控制器具有良好的电磁兼容性，提供国家级检测机构出具的检测报告，空调控制器程序为制造商自主研发，提供软件著作权登记证书

	
	投标产品应具备节能认证证书及节能试验报告，请投标方应答是否满足并按要求提供相关资料

	
	投标产品应通过CRAA认证，提供CRAA认证证书

	空调产品技术参数要求
	▲机房精密空调单台制冷量额定值≥ 15.5 kw（测试条件：室内温度240C,相对湿度50%），单台空调机组送风量≥ 4200  m3/h

	
	空调机组冷凝方式：  风冷  

	
	空调机组送回风方式：上送风

	
	空调机组尺寸：≤750×750×2000mm（长*宽*高）

	
	采用谷轮、丹佛斯等知名品牌柔性涡旋式压缩机

	
	空调室内风机标准配置EC后倾式离心风机，直驱电机传动，便于维护，无皮带传动的能力损失及磨损

	
	机组配置独立的微电脑控制器，具有按键显示屏

	
	机组具有先进的报警功能以及自动保护、来电自动重启动等功能。机组故障告警记录≥10000条，提供证明材料

	
	具有过压、欠压、漏水等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、自动恢复、自动重启动等功能。控制系统具有多级密码保护并具备修改功能且对外开放其通信协议

	
	具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能包括：

备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；

轮巡：定时切换备份机组；

层叠：根据机房内热负荷的变化,自动控制机房中空调机组的运行数量，及时响应需求，消除热点，达到节能的目的.

避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。

	
	投标型号机组应具有高效节能性，机组应具有较高的能效比，全年能效比≥4.13，需提供同系列经CNAS和CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告和测试证明文件(检测报告文件须同时具有CNAS和CMA的印章标识）

	现场保障
	▲本项目施工时需提供不低于100KW移动发电车现场保障和切换服务

	防雷检测
	▲本项目完工后15个工作日内对机房进行一次全方位的雷电防护检测并出具气象局认可的雷电防护检测报告

	配电巡检
	▲本项目完工后15个工作日内对机房开展全面的配电巡检并出具甲方认可的巡检报告

	
	

	
	


三、商务要求：
★1、交货时间：合同签订后7天内完成供货、安装、调试。整机出厂日期为最新。货物必须原装原厂，未使用过的全新货物。
★2、付款方式：合同签署后，乙方全部货物安装完成并验收合格，完成入库手续后（如需要），同时完成防雷检测、配电巡检并出具相应报告后，甲方支付合同总额的90%。壹年期满（壹年期为全部货物安装完成且验收合格之日起12个月）无质量问题后，一次付清10%余款（无息）。货物有质量问题时，甲方暂扣尾款直至乙方修复好货物或产品缺陷，且乙方须赔偿甲方的经济损失；货物有质量问题，一次性给甲方造成的经济损失达到本合同总价的2.5%以上时或累计经济损失超过合同总价的5%时，甲方有权不予支付尾款，乙方同时须承担修复好货物的责任，如尾款不能弥补给甲方造成的经济损失，乙方还应继续赔偿甲方的全部经济损失。
★3、质保期：货物验收合格后整机原厂质保不少于1年,质保期内免费提供所有耗材，质保期外提供终身维修服务，软件终身免费升级。
★4、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有货物的运输、基础架安装、货物安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。送货物时，供应商负责处理外包装的箱子等垃圾，不得丢在医院内。
5、维修保证：
（1）维修响应时间：供应商服务期内应设置7*24小时（包括节假日）热线电话进行远程技术支持，如遇紧急情况或电话、邮件和远程调试支持不能解决的，应派技术人员至现场支持。响应时间不可超过15分钟，保证2小时内到达现场，并且在工程师到达现场后8小时内排除故障，每次故障排除后，提供详细的报告。如若供应商在48小时内无法修复故障，供应商需提供备用机或备件，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知用户不能响应的原因，在获得用户同意后，才可推迟响应时间。

（2）质保期内，供应商免费更换货物备件耗材，并承担维修人员的往返差旅费费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用。质保期外，供应商提供终生维修服务，保证零配件的供给，供应商维修只收取配件费，不收取其他费用（包含但不限于维修人员的往返差旅费费、人工费、上门服务费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等）。
（3）维修配件的更换：要求为原厂配件，如需更换配件，需采购人单位签字确认。投标人所提供的备件必须是原厂的合格零备件，零备件具有原厂出库单/报关单等证明文件。
6、质保期内保养：
1）对货物及相关配套货物作出定期维护保养计划（在投标文件里列出并作为合同附件履行），定期进行保养、维护，并提供记录（货物清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对货物的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行必要的保养工作），每年不少于4次。
2）对我院工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证货物正常使用。
3）保修期内提供不限次数现场维修，免费更换所含备件及耗材。
7、免费提供货物的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。
8、验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。
9、货物到达需方地址至验收合格期间，由供应商负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，同时费用由供应商承担。
10、提供质保期满后的年维保价格,包括具体维保内容、常用/易损配件价格等（单独报价不含在投标总价内）。
★11、根据国家保密法律法规，供应商在参与项目采购、服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。供应商应对获得的或收到的采购人的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经采购人书面同意，不得向本项目以外的任何其他方披露。
12、如果采购人需要，供应商应当承诺：
（1）投标系统、投标产品能免费与南京市口腔医院集成平台或相关业务系统对接。
（2）如果接入第三方系统产生费用，该费用由中标人承担。
备注：本项目★为实质性内容，不允许偏离，偏离视为无效投标。
附件1： 

                            货物配置清单
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2：
                       货物耗材及维修配件价格表
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	最终价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第四章 响应文件格式及附件

响  应  文  件

项 目 编 号： （包   ）      
商 品 名 称：                

       供应商名称 ：               

       日      期 ：               
评分索引表
	评分项目
	在应答文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 响应申请及声明

2、 法定代表人授权书

3、 开标一览表
4、 资格证明文件

5、 技术条款偏离表

6、 商务条款偏离表

7、 项目实施、集成、实施方案（若有）

8、 服务与承诺
9、 响应需要的其他证明文件及材料（若有)

            附件一、无重大违法记录声明格式

            附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、响应申请及声明格式
响应申请及声明
致：南京市口腔医院

    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）响应邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表响应人           （响应人名称），提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与响应有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的响应总报价为（大写）             元人民币。3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本响应有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         

供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院：
本授权书声明：注册于                             （响应人住址）的                 （响应人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    

日        期：        年    月    日
目录三、开标一览表格式

                                 开标一览表

参考报价清单格式（若无请自拟）。
目录四、资格证明文件

资格证明文件

  1、响应人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；
2、响应人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）；
  3、响应人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  4、法定代表人授权委托书（除法定代表人以外的授权代表必须提供）；
  5、其他必要的相关文件。

目录五、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	响应响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明响应产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、附配置清单
目录六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	响应响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
目录七、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录八、服务与承诺

                     服务与承诺
目录九、响应需要的其他证明文件及材料

                 响应需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院医疗采购中心：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院医疗采购中心：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）

                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果响应人认为需要提供的话）
第 2 页 共 17 页

