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第一章 调研公告

我院拟公开选取一家供应商为我院提供楼宇自控（BA）及能源计量系统维修保养服务。

要求报名的供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件规定，具有有效营业执照，有规范服务能力和服务意识，并提供在人员、设备、类似经验等方面的资料。
一、调研项目简介：
	包号
	名称

	1
	楼宇自控（BA）及能源计量系统维修保养服务


    二、供应商资质要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1、具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件，复印件加盖公章)；
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；
三、报名方式及文件递交
1、只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。

2、本公告所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院项目前期调研参考所用。

四、联系方式

地址：南京市中央路30号二号楼902办公室签到，903会议室现场介绍

联系人：王老师 

联系电话：83620164

邮箱报名：njkqcgzx2022@163.com（邮件标题格式：XX公司XX项目调研报名，正文格式：公司名称，联系人，联系电话）
报名截止时间：2024年8月12日17:00

现场调研时间：2024年8月13日09:00签到并递交资料，09:30现场介绍

纪委监察室电话：025-83620316
第二章 参加调研供应商须知
参加调研供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	项目名称
	楼宇自控（BA）及能源计量系统维修保养服务

	1.2
	项目报价
	供应商自报

	1.3
	项目地点
	南京市口腔医院

	1.4
	调研范围
	楼宇自控（BA）及能源计量系统维修保养服务 具体要求详见第三章“项目需求”

	1.5
	是否接受联合体调研
	√不接受
接受,应满足下列要求:

	1.6
	勘察现场
	□组织：

勘察时间：___________,过时不候

勘察地点：____________

联系人：  ____________

√不组织

	1.7
	调研预备会
	√不召开
召开,召开时间：         召开地点：

	1.8
	质疑提出
	无

	1.9
	分包
	√不允许 

允许

	1.10
	构成调研响应文件的其他材料
	无

	2.1
	是否允许递交备选调研响应方案
	√不允许       □ 允许

	2.2
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
特殊要求：

	2.3
	调研响应文件份数
	调研响应文件正本 1份，副本3份

调研响应文件均需密封完整，未密封的调研响应文件将被拒绝

	2.4
	封套上写明
	南京市口腔医院________项目(对应名称)

________________公司调研响应文件

	2.5
	递交调研响应文件地点
	中央路30号南京市口腔医院2号楼902室

	2.6
	是否退还调研响应文件
	√ 否
是

	2.7
	需要补充的其他内容


一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、采购人将根据参加调研供应商的报价、实施方案、服务承诺、业绩、信誉以及考察调研情况，综合评价。

第三章 项目需求

维保范围：

南京口腔医楼宇自控（BA）及能源计量系统维护保养工作，具体保养范围详见文末设施基本信息表。

二 、维保服务要求：
1、维保服务提供商必须具备熟悉掌握运用采购人楼宇自控及能源计量系统设备软、硬件的专业技能与水准。

2、按照系统、设备、装置、功能、性能特点制定相应的周期维修保养计划（频率不低于每月一次），定期定员按计划内容执行，确保系统性能完好，运行可靠。

3、能源管理系统采取全包模式，该系统内软硬件的维修材料费全部包含在合同总价中。楼宇自控系统如有设备损坏维修更换需申请报批，材料费用由采购人承担。

4、及时响应采购人的要求对系统进行设置与调整，进行数据的整理和归纳，并出具相应的报告。 

日常维保安排：

维保方应安排固定人员每月定期进行例行检查及应急维修。

制定详尽的维保方案，应包括定期巡视、维修、测试、检验、保养计划、技术方案组织措施、维保周期、应急处理等。

接到故障抢修通知后4小时内维保人员到达现场，一般故障当场排除；严重故障增加技术力量24小时内修复；外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报采购人备案。

报修方式：书面报修单、录音电话。

 定期维保内容：

维保商提供一年12次、每次不少于2天的常规性保养服务；服务保养的各子系统和现场设备的运行情况，保养中发现的有关问题及故障处理，系统可能存在潜在隐患的发现及处理,系统改造升级建议，系统备件状况的检查及更新，以及下次保养服务的内容和时间安排

维保商每次提供的定期维护、维修服务，将派遣有经验的专业工程师到达现场服务。其每次定期维护、维修工作的内容为硬件和软件，确保弱电各系统正常运行。

维保期内，对楼控系统EBI软件服务器数据进行每季度备份一次，并根据现场实地情况的变化和要求，对新增和变更部分的EBI软件和系统集成软件进行相应修改和完善，使修改后的系统正常运行。

维保期内，对能源计量系统每季度出具一份能源管理报告，对当前能源管理系统得出的数据进行深度分析，给业主以能源管理、节能优化的建议。

维保商提供免费的培训服务；根据项目的运行情况，针对操作人员、管理人员，设置相应的培训课程。双方确认后，制定培训计划，对相关人员进行培训。培训包括针对系统的实际用户或操作人员的系统操作、培训以及简单的故障处理，培训服务还包括针对管理人员进行管理规划培训，从管理制度、流程上规范系统的日常运行。

维修零配件：

1、能源管理系统采取全包模式，该系统内软硬件的维修、更换全部费用包含在合同总价中。
2、楼宇自控系统如有硬件设备损坏需更换应申请报批，另行询价，材料费用由采购人承担，其余费用包含在服务费内。

制约条款：

维保单位应对弱电设施进行检查、调试、维修，各项运行状态正常。采购人按录音、记录和报修单考核故障维修及时率，若维保方不能够按照故障应急抢修要求，在规定时间内进行抢修，采购人将根据实际情况，每次扣除单月维保费用的5%-50%，发生3次抢修不及时的，采购人有权单方面终止合同，全部责任由维保单位负责。

维保单位不能够按维保计划完成日常维保任务，采购人将按比例扣除单月维保费用，若发生3次维保未完成的，采购人有权单方面终止合同，全部责任由维保单位负责。

若因维保单位失职、怠工等原因造成楼宇自控或能源计量系统运行不正常，经采购人检查发现存在严重问题，采购人有权终止与维保单位的合作关系，视作维保单位违约，并追究维保方责任。造成严重后果的，维保方应承担所有法律责任及经济赔偿责任。

南京口腔医院楼宇自控（BA）系统设施基本信息（霍尼韦尔EBIR500）

一号楼：

	设备名称
	单位
	数量
	备注

	中央管理软件


	EBI-BASE02
	套
	1
	基本管理软件

	直接数字控制器


	CP-IPC
	台
	17
	网络控制器

	
	CP-EXPIO
	台
	10
	扩展模块

	
	CP-SPC
	台
	68
	小型控制器

	
	GWC EMC
	只
	6
	空调面板采集网关

	现场设备


	C7041B2005/U
	台
	16
	风管温度传感器

	
	FT6961-18
	只
	16
	防冻开关

	
	DPS400
	只
	16
	滤网压差

	
	DPS1000
	只
	16
	风机压差

	
	VF20T
	只
	8
	水管温度传感器

	
	JYB-KO-KAG
	只
	4
	水管压力传感器

	
	H7508B1080
	只
	1
	室外温湿度传感器

	
	LLO
	只
	2
	照度传感器

	
	GD250W4NB
	只
	9
	一氧化碳传感器

	
	CD2A01000
	只
	34
	墙装二氧化碳传感器

	
	MPM0506GB
	只
	28
	液位开关

	
	WFS-1001-H
	只
	20
	水流开关

	
	DWM2000
	只
	2
	电磁流量计

	
	JM510-P2
	只
	85
	空调面板控制器

	执行器及阀门
	CN7510A2001
	只
	5
	调节型风阀执行器10NM

	
	CN6110A1003
	只
	14
	开关风阀执行器10NM

	
	CN7220A2007
	只
	4
	调节型风阀执行器20NM

	
	VBA216-050P
	只
	2
	两通球阀DN50

	
	VBA216-065P
	只
	4
	两通球阀DN65

	
	VC6013AJC1000T
	只
	425
	风机盘管电动阀


二号楼：

	设备名称
	单位
	数量
	备注

	中央管理软件


	EBI-BASE02
	套
	1
	基本管理软件升级包

	直接数字控制器


	CP-IPC
	台
	5
	网络控制器

	
	CP-CORE
	台
	3
	通讯接口网关

	
	CP-SPC
	台
	83
	小型控制器

	现场设备


	C7041B2005/U
	台
	21
	风管温度传感器

	
	FT6961-18
	只
	21
	防冻开关

	
	DPS400
	只
	21
	滤网压差

	
	DPS1000
	只
	21
	风机压差

	
	H7508B1060
	只
	1
	室外温湿度传感器

	
	H7012B1024
	只
	11
	室内温湿度传感器

	
	C7110A1010
	只
	2
	室内空气品质传感器

	
	C8000W001
	只
	25
	墙装二氧化碳传感器

	
	MPM0506GB
	只
	24
	液位开关

	
	TF228WNM/U
	只
	531
	联网型风机盘管温控器

	
	BAC2004-Lite
	只
	7
	联网型温控器通讯网关

	执行器及阀门
	CN6110A1003
	只
	21
	开关型风阀执行器10NM


南京口腔医院能源计量系统设施基本信息（派诺SmartPIEMS）

一号楼：

	设备名称
	单位
	数量
	备注

	能耗监测系统


	SmartPIEMS
	套
	1
	基本管理软件

	数据采集器


	Xgate6
	台
	9
	

	远传电表
	DMP-1192/DMP-1197
	台
	197
	

	远传冷水表
	LXL-DN-JS
	台
	31
	

	远传热量表
	LRF-2000-DN
	台
	5
	


二号楼：

	设备名称
	单位
	数量
	备注

	能耗监测系统


	SmartPIEMS
	套
	1
	基本管理软件

	数据采集器


	Xgate6
	台
	9
	

	远传电表
	DMP-1192/DMP-1197
	台
	151
	

	远传冷水表
	LXL-DN-JS
	台
	19
	

	远传热量表
	LRF-2000-DN
	台
	2
	


分门诊：

	设备名称
	单位
	数量
	备注

	能耗监测系统


	SmartPIEMS
	套
	1
	基本管理软件

	数据采集器


	Xgate6
	台
	5
	

	远传电表
	SPM93-5A
	台
	7
	

	远传冷水表
	LXL-DN40/25
	台
	5
	


第四章 调研响应文件格式
第一部分：调研响应格式
第二部分：资格证明文件
格式一                      调研响应报价汇总表
项目名称： 
项目编号：                                金额单位：人民币万元

	序号
	内容
	价格
	备注

	
	总计
	
	

	总价（人民币大写）：

	项目完成期：

	优惠条件：（如果有）



参加调研供应商（盖章）：                 
参加调研供应商代表（签字）：             
                                               
日期：     
注：此项调研报价包括了设计、税、售后服务等在内的一切费用。
格式二：          调研响应报价明细表(服务类，如果有)
项目名称： 
项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：______________

                                            日期：______________

格式三：                        近三年业绩清单
	序号
	项目名称
	签约时间
	采购人联系方式

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
格式四：参加调研供应商认为其他必要的资料（如：总体服务方案、项目进度实施安排、团队人员构成售、增值服务方案、售后服务方案

）

参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
资格证明文件  

格式一：营业执照副本、经营许可证副本（复印件。）
格式二：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）
格式一
营业执照副本、经营许可证副本（复印件）
格式二
法定代表人授权书（原件）
（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）
      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （参加调研供应商名称）的名义参加            （调研单位名称）的                      （项目名称）的调研。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。
参加调研供应商（盖章）：                        
法定代表人（签字或盖法人章）：                        
代理人（签字）：                        
日期：           年   月   日
9


