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第一章 调研公告

我院拟公开选取一家供应商为我院提供高低压配电室维修保养服务。

要求报名的供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件规定，具有有效营业执照，有规范服务能力和服务意识，并提供在人员、设备、类似经验等方面的资料。
一、调研项目简介：
	包号
	名称

	1
	高低压配电室维修保养服务


 二、供应商资质要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1、具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件，复印件加盖公章)；
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；
3、具有高低压配电室维修维护资质（提供相关证明材料并加盖公章）

三、报名方式及文件递交
1、本项目采用线上调研，符合条件且有意向的供应商在调研截止时间前将调研应答文件通过邮箱发送。

2、本公告所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院项目前期调研参考所用。

四、联系方式

地址：南京市中央路30号

联系人：王老师 

联系电话：83620164

邮箱：njkqcgzx2022@163.com（邮件标题格式：XX公司XX项目调研报名，正文格式：公司名称，联系人，联系电话，附件：调研应答文件）
调研截止时间：2024年9月12日17:00

纪委监察室电话：025-83620316

详细内容请点击下方“点击下载”获取
第二章 参加调研供应商须知
参加调研供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	项目名称
	高低压配电室维修保养服务

	1.2
	项目报价
	供应商自报

	1.3
	项目地点
	南京市口腔医院

	1.4
	调研范围
	高低压配电室维修保养服务 具体要求详见第三章“项目需求”

	1.5
	是否接受联合体调研
	√不接受
接受,应满足下列要求:

	1.6
	勘察现场
	□组织：

勘察时间：___________,过时不候

勘察地点：____________

联系人：  ____________

√不组织

	1.7
	调研预备会
	√不召开
召开,召开时间：         召开地点：

	1.8
	质疑提出
	无

	1.9
	分包
	√不允许 

允许

	1.10
	构成调研响应文件的其他材料
	无

	2.1
	是否允许递交备选调研响应方案
	√不允许       □ 允许

	2.2
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
特殊要求：

	2.3
	调研响应文件份数
	电子文件正本1份（须为加盖公章扫描件）

	2.4
	文件标题写明
	南京市口腔医院________项目(对应名称)

________________公司调研响应文件

	2.5
	递交调研响应文件方式
	发送至njkqcgzx2022@163.com

	2.6
	是否退还调研响应文件
	√ 否
是

	2.7
	需要补充的其他内容


一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、采购人将根据参加调研供应商的报价、实施方案、服务承诺、业绩、信誉以及考察调研情况，综合评价。

第三章 项目需求

1、项目概述

1.1项目名称：南京市口腔医院高低压配电室维修保养服务项目

1.2建设地点：南京市玄武区中央路30号

1.3承包方式：维保单位根据采购文件规定要求对配电系统提供维护保养服务；维保过程中所需要的辅料、更换零部件、更换标准件及维修费用，以及除“配电房主要部件清单”所列之外的配电房用电设备器件（包括但不限于仪表、综保、电容及电抗、直流屏电池及控制直流模块等）损坏、维修及更换费用由全部由维保单位承担；“配电房主要部件清单”中所列变配电设备器件更换材料费由采购人另行支付。投标时应明确“配电房主要部件清单”所列变配电设备器件更换价格。

1.4质量等级：各项检查及预防性试验合格

1.5维保服务期：一年，在维保服务期结束前两个月经采购人考核，考核得分在90分以上，经双方协商一致，维保合同可以续签一年，合同期最多不超过三年。

1.6维修响应时间：乙方设立专职维修人员；设备发生故障时，乙方接到甲方通知后1小时内赶至现场排除故障，如遇复杂故障应在4小时内给予解决方案，在48小时内维修完毕。针对易损坏的无功补偿柜电容等零配件，应建立维修备件库，接到报修后24小时内更换完毕。

1.7应急发电保障：采购方发生供应故障，需要应急发电服务保证电力供应时，投标人应在接到通知5分钟内响应，60分钟内组织所需应急发电车辆到达现场提供供电服务，免费提供8小时服务时长。同时每年提供一次现场发电应急演练和应急发电服务。并承担应急演练提供发电机车辆、人员、电力电缆实施和演练发生的燃油等全部费用。

2、维护和保养的设备清单

	地点
	规格　
	数量　
	中心站配电房
	2#楼配电房

	
	
	
	台（套）
	台（套）

	变压器定检
	2000KVA及以上
	2
	　2
	　

	
	1000KVA及以下 
	2
	
	2

	10KV高压柜定检
	　
	23
	15
	4

	避雷器定检
	10KV
	20
	18
	2

	
	0.4KV
	8
	4
	4

	电缆定检
	10KV　
	10
	8
	2

	继电保护定检
	　
	7
	7
	

	地阻测试
	　
	2
	1
	1

	绝缘工具定检
	　
	6
	3
	3

	真空断路器定检
	　
	7
	7
	

	低压柜
	　
	47
	27
	20

	应急电源接口
	
	2
	1
	1


配电房主要部件清单

	序号
	元器件名称
	型号规格
	数量
	品牌

	1
	框架断路器
	3WL1B06/3P ETU25B Iz=400A 电动 分励 抽屉式
	1
	西门子

	2
	框架断路器
	3WL1B06/3P ETU25B Iz=450A 电动 分励 抽屉式
	1
	西门子

	3
	框架断路器
	3WL1B08/3P ETU25B Iz=500A  电动 分励 抽屉式
	2
	西门子

	4
	框架断路器
	3WL1B12/3P ETU25B IN=1250A Iz=900A  电动 分励 抽屉式
	4
	西门子

	5
	框架断路器
	3WL1B16/3P ETU25B IN=1600A 电动 分励 抽屉式
	2
	西门子

	6
	框架断路器
	3WL2S40/4P ETU76B D In=4000A IZ=3000A电动 失压 分励 失压延时3S 抽屉式 三锁二钥匙功能 80KA
	3
	西门子

	7
	塑壳断路器
	3VA2M160/3P ETU350-LSI Iz=40A~160A +MX+OF
	51
	西门子

	9
	塑壳断路器
	3VA2M250/3P ETU350-LSI Iz=100A~250A +MX+OF
	20
	西门子

	15
	塑壳断路器
	3VA2M400/3P ETU350-LSI Iz=360A~400A +MX+OF
	20
	西门子

	7
	框架断路器
	E1N800T-LSI 3P  Ekip Touch脱扣器 In=800A 电分 测量和通讯模块
	2
	ABB

	8
	框架断路器
	E2N2500T-LSI 4P Ekip Touch脱扣器 In=2000A 电分 上云平台  测量和通讯模块
	3
	ABB

	9
	有源滤波装置
	HPD2000-200-4-F
	2
	美国电气

	10
	塑壳断路器
	XT2S160 LS/I 3P IZ=80A~160A
	60
	ABB

	11
	塑壳断路器
	XT4S250 LS/I 3P IZ=100A~250A
	40
	ABB

	12
	塑壳断路器
	T5S 400 PR221-LSI脱扣器 3P IZ=400A
	5
	ABB

	13
	高压真空断路器
	3AE8175-2（3AE-12-1250）
	3
	西门子

	14
	高压真空断路器
	3AE8174-1（3AE-12-630）
	4
	西门子

	15
	干式变压器
	SCB10-2000KVA/10/0.4
	2
	三变科技股份有限公司

	16
	干式变压器
	SCB11-1000KVA/10/0.4
	2
	南京大全变压器有限公司


3、维护保养服务要求：

为保障配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个半月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检，具体内容如下：

3.1、高压配电柜

（1）、每半月一次对电气设备进行检查。

1)检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

2)柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

3)柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 

4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

5）柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘体采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

6）柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

（2）、每季度一次对电气设备进行清理

1）高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

2）柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

4)柜内二次回路的连接件均应铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

6）重要开关断路器定期检测保护是否可靠动作是否灵敏

7）后台远控定期测试是否数据正确。

（3）每三年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，将试验报告交业主存档，具体工作内容：

1)重复每季度的检查内容：

2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。

3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。

5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。
3.2 、蓄电池直流屏

（1）、每半月的工作内容：

1)对蓄电池进行恢复性的充放电。

2)巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。

（2）、每季度的工作内容：

1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；

2)对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

（3）、每年的工作内容：

重复每季度的工作内容：

3.3、变压器

（1）、每半月一次对变压器进行检查。

1)变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

2)变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等；

3)检查风机、温控设备等能否正常运行；

4)变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

（2）、每季度一次对变压器进行清理，检查。

1)重复每个月检查的内容：

2)高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热：

3)检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次：

4)检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好：

5)套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；

6)各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验：

（3）、每年一次进行年检

1)重复每季度一次检查的内容： 

2)每三年必须进行一次预防性试验，并出具预防性实验报告交业主存档。试验内容包括但不限于下列内容：

①测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电：

②测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量：

③进行变压器绕组的交流耐压试验：

④在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验

⑤按标准要求完成避雷器相应测试
3.4、低压配电柜

（1）、每半月一次对电气设备进行检查。

1)观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动；

2)测量电容柜的温度，检查容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时应无任何声音。

3)低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠：

4)配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

（2）、每季度一次对电气设备进行清理、检查。

1)低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围：

2)低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠：

3)配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

4)柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

 (3)、每年一次年检内容

1)重复每季度的清理检查；

2)按预防性试验规程对设备进行预防性试验，并将试验报告交业主存档：

①低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MQ，电力线路绝缘电阻不小于0.5MQ，试验采用500V兆欧表；

②加1000V进行交流耐压试验：

③校核仪表、继电器的动作值和返回值。

3.5、10kV高压电缆保养

（1）、高压电缆的清尘：检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象；

（2）、用无水酒精清洗电缆头；检查电缆外层有无破损现象；

（3）、检查电缆头有无放电痕迹；

（4）、检查电缆头三相有无交叉排列；

（5）、电缆头密封检查；

（6）、电缆头与设备接触是否良好；

（7）、电缆绝缘电阻测量：

（8）、电缆直流耐压及泄漏电流试验；

（9）、电缆铠装接地线的检查：

（10）、做好检修保养记录。
3.6、接地系统

（1）、每个月及每季度检查内容：

1)检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

2)每年进行接地系统的接地电阻测量。

3.7、其他

（1）、检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常；

（2）、检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损。

（3）、检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。

（4）、检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。

（5）、按规范要求对绝缘靴、绝缘手套、绝缘地垫、高压验电笔等进行定期检验。

3.8、每月巡视一次高、低压电气设备。包括一、二接线回路、变压器、开关柜、继电保护回路、电容柜、母排联接仪表指示等，并做好相关记录交甲方存档备案，每月巡检一次应急发电接口，确保安全可用。

3.9、中标单位保证定期巡视（不低于每月一次）供配电设备运行情况，发现故障、异常及时组织维修处理；对于容易损坏的无功补偿柜电容等设备要加强检查，出现问题及时更换。

3.10、按电力规范要求对高、低压电气设备做预防性试验。按国家电力相关规定、规范定期组织高、低压设备的预防性试验，并形成正式检验报告交业主存档备案。

3.11、按规定对继电保护及自动装置定期校验。按相关规范要求定期对现场继电保护及自动装置等设备进行校验试验，并将检验结果形成正式书面报告交业主存档备案。

3.12、每三年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，将试验报告交业主存档，具体工作内容包括：1)重复每季度的检查内容。2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。

3.13、每三年必须对变压器进行一次预防性试验，并出具预防性实验报告交业主存档，具体工作内容包括：①测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电；②测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量；③进行变压器绕组的交流耐压试验；④在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验；⑤按标准要求完成避雷器相应测试。

3.14、按预防性试验规程对低压柜进行预防性试验，并将试验报告交业主存档，具体工作内容包括：①低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MQ，电力线路绝缘电阻不小于0.5MQ，试验采用500V兆欧表；②加1000V进行交流耐压试验；③校核仪表、继电器的动作值和返回值。

4、付款方式

此次维护保养工程按照固定总价的采购方式，固定总价在服务年度内价格不做调整，所有市场风险由供应商承担。

维保款由年度维保款、预防性试验款两部分组成，每年底支付本年度维保款，当年度如进行了预防性试验且试验合格，另行支付预防性试验款。

5、有关说明

5.1供应商必须对本次采购的全部内容报价；否则，采购人不予接受。

5.2供应商对于采购文件的所有内容，如果不能满足采购文件要求的仍以采购文件为准,一切责任由供应商自负。

5.3供应商必须具备相应资质，磋商响应文件中必须提供资质证书、营业执照（复印件）。

5.4供应商必须有严格的维保计划，质保措施可靠、劳力安排得当、保证质量，达到年检标准。

5.5报价

5.5.1供应商按照年度固定总价的方式进行报价。报价依据应是采购文件及所有技术资料所确定的采购范围内的全部工作内容并包含国家规定的全额税费。供应商根据市场情况自主确定报价。报价在服务期均不得调整。

5.5.2供应商在磋商响应文件中提供配电房主要部件清单明细及价格明细，此价格不计入报价。

第四章 调研响应文件格式
第一部分：调研响应格式
第二部分：资格证明文件
格式一                      调研响应报价汇总表
项目名称： 
项目编号：                                金额单位：人民币万元

	序号
	内容
	价格
	备注

	
	总计
	
	

	总价（人民币大写）：

	项目完成期：

	优惠条件：（如果有）



参加调研供应商（盖章）：                 
参加调研供应商代表（签字）：             
                                               
日期：     
注：此项调研报价包括了设计、税、售后服务等在内的一切费用。
格式二：          调研响应报价明细表(服务类，如果有)
项目名称： 
项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：______________

                                            日期：______________

格式三：                        近三年业绩清单
	序号
	项目名称
	签约时间
	采购人联系方式

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
格式四：参加调研供应商认为其他必要的资料（如：总体服务方案、项目进度实施安排、团队人员构成售、增值服务方案、售后服务方案

）

参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
资格证明文件  

格式一：营业执照副本、经营许可证副本（复印件。）
格式二：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）
格式一
营业执照副本、经营许可证副本（复印件）
格式二
法定代表人授权书（原件）
（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）
      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （参加调研供应商名称）的名义参加            （调研单位名称）的                      （项目名称）的调研。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。
参加调研供应商（盖章）：                        
法定代表人（签字或盖法人章）：                        
代理人（签字）：                        
日期：           年   月   日
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