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第一章 调研公告

我院拟公开选取一家供应商为我院提供空调系统节能技改服务。
要求报名的供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件规定，具有有效营业执照，有规范服务能力和服务意识，并提供在人员、设备、类似经验等方面的资料。
一、调研项目简介：
	包号
	名称

	1
	空调系统节能技改服务


二、供应商资质要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1、具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件，复印件加盖公章)；
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；
三、报名方式及文件递交
1、只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。

2、本公告所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院项目前期调研参考所用。

四、联系方式

地址：南京市中央路30号二号楼902办公室签到，903会议室现场介绍

联系人：王老师 

联系电话：83620164

邮箱报名：njkqcgzx2022@163.com（邮件标题格式：XX公司XX项目调研报名，正文格式：公司名称，联系人，联系电话）

报名截止时间：2024年12月11日17:00

现场踏勘时间：2024年12月12日9:00

踏勘地点：中央路30号南京市口腔医院3号楼2楼总务科
联系人： 丁老师
现场调研时间：2024年12月17日14:05签到并递交资料，14:30现场介绍
纪委监察室电话：025-83620316

第二章 参加调研供应商须知
参加调研供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	项目名称
	南京市口腔医院空调系统节能技改服务

	1.2
	项目报价
	供应商自报

	1.3
	项目地点
	南京市口腔医院

	1.4
	调研范围
	空调系统节能技改服务 具体要求详见第三章“项目需求”

	1.5
	是否接受联合体调研
	√不接受
· 接受,应满足下列要求:

	1.6
	勘察现场
	√组织：

勘察时间：__2024年12月12日上午9点_,过时不候

勘察地点：__医院3号楼2楼总务科__

联系人：  __丁老师__

□不组织

	1.7
	调研预备会
	√不召开
· 召开,召开时间：         召开地点：

	1.8
	质疑提出
	无

	1.9
	分包
	√不允许 

· 允许

	1.10
	构成调研响应文件的其他材料
	无

	2.1
	是否允许递交备选调研响应方案
	√不允许       □ 允许

	2.2
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
· 特殊要求：

	2.3
	调研响应文件份数
	调研响应文件正本 1份，副本3份

调研响应文件均需密封完整，未密封的调研响应文件将被拒绝

	2.4
	封套上写明
	南京市口腔医院________项目(对应名称)

________________公司调研响应文件

	2.5
	递交调研响应文件地点
	中央路30号南京市口腔医院2号楼902室

	2.6
	是否退还调研响应文件
	√ 否
· 是

	2.7
	需要补充的其他内容


一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、采购人将根据参加调研供应商的报价、实施方案、服务承诺、业绩、信誉以及考察调研情况，综合评价。

第三章 项目技术、商务需求
一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况
2.1 项目背景
南京市口腔医院位于南京市中央路30号，总建筑面积4.66万平方米，实际用能面积约为3.5万平方米。医院主要耗能系统为暖通系统、照明系统、热水系统、医疗设备、电梯、厨房等。伴随着医院发展，社会节能降耗技术突破，原有的设备、控制系统已不能适应新的发展要求，同时，万元收入能耗占比是三甲医院评审和“国考”的重要考核指标，根据指标计算，我院万元收入能耗支出呈增加趋势，因此，医院决定从暖通系统入手，进行节能技术改造，以信息化手段对能耗进行监管，推进医院建筑能效提升工作，实现单位能耗指标显著降低。
2.2 项目报价：供应商自拟

★2.3节能目标要求：经技术服务改造后，该系统节能率不低于20%。
★2.4其他
本项目所有供应商必须参加现场统一踏勘。
三、采购内容及要求
3.1系统改造技术服务内容：
本次技改服务主要针对医院1、2号楼暖通系统，通过技术改造降低系统主要耗能设备（如：水泵、主机、冷却塔等）的能耗，同时建立对应的能效管理系统、能源计量系统，以上系统可与医院现有第三方管理系统实现集成。
此外，还需建立大楼的BIM耗能模型及能耗模拟模型，为本次技改提供可视化的系统三维展示，也为系统持续性节能降耗提供数据依据。
具体内容如下：
	系统名称
	具体内容

	建立中央空调能效提升管理系统
	该系统能够实现冷冻机房控制系统的自动化运行管理、节能优化控制以及能耗计量分析管理，能够同时实现本地化与云端的部署，提供数据库支撑，同时提供接口，免费开放协议，可与医院在用的楼宇自控系统实现集成。

	建立能耗计量系统
	对冷冻站系统每台主机、水泵以及冷却塔风机等机电设备分别加装智慧电能表，并接入对应的能效控制柜中，由管理系统进行统一的计量与管理；对空调系统的冷冻/冷却水的冷量、流量、温度、温差进行计量，并接入对应的能效控制柜中，由管理系统进行统一的计量与管理；通过对系统的能耗进行分析，进行系统的动态跟踪，不断调整优化策略，调整到最佳的运行工况。提供接口，免费开放协议，可与医院在用的能源管理系统实现集成。

	▲高效机房服务器算法
	现场配制服务器，建立控制物理模型和数据模型，根据实时能耗指标模拟计算，评估主机、水泵、冷却塔是否在最佳工况运行，并通过PLC调整主机（温差、进出水温、机组选择等）、水泵、冷却塔的控制策略，服务器需给出当前控制策略的状态（主机、水泵、冷却塔），系统总节能率等实时数据，提升能效。

	▲建立大楼BIM模型
	建立院区一号楼、二号楼冷冻机房、末端空调系统、给排水系统、消防系统的BIM模型，为本次项目改造提供可视化空调及冷热源系统三维展示。

	▲建立能耗模拟模型
	应用eQuest或Energy+能耗模拟软件建立院区中央空调系统能耗模拟模型，包括三维围护结构、空调系统、冷热源系统、设备照明系统等。

	▲基础工况和变工况能耗模拟
	对院区建筑中央空调系统进行基础工况全年能耗模拟，提供冷冻水泵、冷却水泵、全热回收等变工况模拟数据，为改造分析提供数据依据。

	能效控制柜系统
	中央空调能效控制柜
	在充分利用现有的水泵变频柜、冷却塔阀门配电柜、BA控制系统等设备的基础下，实现对主机、水泵、阀门、冷却塔等设备的远程控制与管理，通过专用以太网或RS485总线与下端控制柜进行通讯，在控制柜上实现集中控制和管理，同时提供TCP/IP接口，可与第三方管理系统实现集成。

	
	冷却塔能效控制柜
	采用强弱电一体化设计，对原有冷却塔配电柜、BA控制系统等设备的改造，实现对冷却塔、阀门等设备的远程控制与管理，通过专用以太网或RS485总线与中央空调能效控制柜进行通讯，在控制柜上实现集中控制和管理，同时提供TCP/IP接口，可与第三方管理系统实现集成。

	
	阀门控制柜
	采用强弱电一体化设计，对原有BA控制系统等设备的改造，实现对冷冻站电动阀门的远程控制与管理，通过专用以太网或RS485总线与中央空调能效控制柜进行通讯，在控制柜上实现集中控制和管理，同时提供TCP/IP接口，可与第三方管理系统实现集成。


控制系统改造技术服务清单：
	序号
	名称
	要求
	单位
	数量
	备注

	一、中央空调能效提升管理系统

	1
	上位机电脑
	Intel I5 13500处理器或AMD8700G同档次、32G内存、1T固态硬盘、1T机械硬盘、24寸显示器
	台
	1
	

	2
	网络架构设备
	包含8口工业级交换机、光纤交换机、RS485通讯模块等
	套
	1
	　

	3
	上位机软件
	施耐德/西门子/ABB
	台
	1
	

	4
	软件开发
	　
	项
	1
	　

	5
	能耗计量系统
	　
	项
	1
	　

	6
	数据模型
	BIM模型、能耗模拟模型
	项
	1
	　

	7
	网关
	4G网关
	只
	1
	　

	8
	云服务平台
	包含组态、云服务器等
	项
	1
	　

	9
	施工及管线
	包含光纤、通讯线、控制线及控制柜改造等
	项
	1
	因地制宜考虑施工方案

	二、院区一号楼、二号楼BIM模型

	1
	冷冻机房模型
	三维展示
	份
	1
	漫游动画、三维图纸

	2
	给排水模型
	三维展示
	份
	1
	漫游动画、三维图纸

	3
	末端空调系统模型
	三维展示
	份
	1
	漫游动画、三维图纸

	4
	消防系统模型
	三维展示
	份
	1
	漫游动画、三维图纸

	三、院区中央空调系统能耗模拟

	1
	全年基准能耗模拟
	
	份
	1
	报告

	2
	全年变工况模拟
	冷冻水泵、冷却水泵、全热回收等变工况
	份
	1
	报告

	四、中央空调能效控制柜

	1
	箱体
	800*600*200
	台
	1
	含低压电器

	2
	主站控制器
	不低于中型PLC
	只
	1
	

	3
	真彩色触控一体屏
	10寸
	只
	1
	　

	4
	模块
	含控制模块及485通讯模块
	套
	1
	

	5
	能量计
	管道式、RS485
	只
	2
	　

	6
	传感器校验
	温度、压力传感器等
	项
	1
	　

	7
	能效管理软件
	　
	项
	1
	　

	8
	施工及管线
	包含光纤、通讯线、控制线及控制柜改造等
	项
	1
	因地制宜考虑施工方案

	五、冷却塔能效控制柜

	1
	箱体
	800*600*200
	台
	1
	含低压电器

	2
	控制器
	
	只
	1
	　

	3
	扩展模块
	模拟量、数字量模块
	项
	1
	　

	4
	真彩色触控一体屏
	7寸
	只
	1
	　

	5
	室外温湿度传感器
	DC24V 4~20mA
	只
	1
	　

	6
	水管温度传感器
	DC24V 4~20mA
	只
	2
	　

	7
	能效管理软件
	　
	项
	1
	　

	8
	施工及管线
	包含光纤、通讯线、控制线及控制柜改造等
	项
	1
	因地制宜考虑施工方案

	六、阀门智能控制柜

	1
	箱体
	800*600*200
	台
	1
	含低压电器

	2
	控制器
	
	只
	1
	　

	3
	真彩色触控一体屏
	7寸
	只
	1
	　

	4
	能效管理软件
	　
	项
	1
	　

	5
	施工及管线
	包含光纤、通讯线、控制线及控制柜改造等
	项
	1
	因地制宜考虑施工方案

	七、能耗计量

	1
	远传智能电表
	RS485、配套开口式互感器
	项
	1
	每台机电设备安装及配电柜改造

	2
	施工及管线
	包含光纤、通讯线、控制线改造等
	项
	1
	因地制宜考虑施工方案


说明：①、系统现有系统控制器、上位机系统、低压元器件等品牌是霍尼韦尔，供应商自行考虑兼容性等问题；
②、以上清单内容为预估，若供应商认为存在清单以外必不可少的项目请自行增加内容，项目执行时若发生未在投标清单的条目均视为包含在本次总报价中，不再额外支付。
★③、投标人应列出本项目所有产品（包括软件）的清单报价，应包含商品名称、规格型号、生产厂家、商品单价。
3．2系统改造技术服务项目要求：
3.2.1 控制系统应分为系统管理级和现场控制级两层结构，控制系统应完成对制冷站冷源水系统的热工检测及机电设备的控制，并保证整个系统在安全、可靠运行的基础上，实现节能目标。应按照集中管理和分散控制的原则，采用计算机技术、通讯技术、控制技术及显示技术，并通过优化的策略，合理的控制各设备在最高效率下运行，以达到节能，提高全中心的运营效益。
1）控制设备型式：为减少设计和安装实施过程的繁复程度，控制设备宜为电气及控制一体化的；若非电气及控制一体化的设备型式，需提供控制系统和电气系统之间的接口规定以及现场连接调试工作方法工期的说明。
2）控制系统架构应充分体现“集中管理、分散控制”设计理念，各个相对独立的受控子系统或设备，须设置控制器（或控制子系统）且能独立实现控制功能；各个控制器（或控制子系统）应能在集成软件平台上，实现集中监视和管理。
3）控制系统应具备监控及节能运行的功能，针对不同被控对象特点提供相应的监控及节能运行方案，通过对各种环境参数进行检测、对各个能耗设备进行能耗计量和能耗统计分析，控制各个能耗设备优化运行，提高环境的整体舒适度，降低能耗。
4）控制系统应提供功能化的组态软件，无需进行现场二次软件编程或开发，即可实现相关设备关联控制方案的调整或变更。
★5）通过对中央空调系统的控制和管理，能够达到高效节能的目的，同时承诺系统实现的年平均系统节能率。
3.2.2 控制系统对安全的保障应满足:
1）控制系统应对其控制对象及相关设备具有可靠的安全防护措施，以确保空调系统主机和外围设备的运行安全。
2）当制冷站的重要热工参数超越安全界限时，控制系统应能够自动采取相应的调控措施，以避免出现设备损坏。
3）系统具有防止非法用户访问和病毒侵犯的有效措施，以确保计算机和控制器内储存数据的安全。
3.2.3 控制系统对操作的要求应满足:
1）控制系统设备应遵循“人性化”的设计理念，系统软、硬件设计都应从操作使用的方便出发，提供汉化的中文软件界面，以及直观的图形和图表。
2）采用先进的触摸屏显示输入技术，无需使用操作键盘。
3.2.4 控制系统对节能的要求
制冷站控制系统应充分利用变频技术对电动机进行控制，投入正常使用后，应达到的节能指标为：全部受控冷水机组主机、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔风机的综合能源消耗下降不小于20%。
3.2.5 仪表
所采用的检测仪表及控制装置应满足质量优良，精度应保证在有计量要求的不低于0.5级，其它不低于1级。
3.2.6 系统满足以下技术参数要求：
1）工作环境温度                     0℃～40℃
2）相对湿度                         ≤90%(20℃),无凝露
3）输入电源频率                     50 Hz
4）输出频率（控制柜）               0 Hz～50 Hz
5）输入电源电压                     三相 AC 380V±38V
6）输出电压（控制柜）               三相 AC 0V～380V
7）控制柜防护等级                   IP4X
8）操作方式                         自动、手动
3.2.7 制冷站中央空调节能管理系统控制柜技术要求
1）中央空调能效提升管理系统是中央空调能源管理系统的核心设备，是控制整个控制系统全部设备的中枢。
2）能效控制柜内需配置中央空调系统控制软件、智能控制器等。
3）能效控制柜的用户配置触控一体屏控制，可采用手指触摸或者鼠标键盘的方式对控制软件进行操作。
4）能效控制柜设计采用的核心技术是以智能PLC控制软件为基础的计算机智能控制。
5）能效控制柜之间通过以太网连接，并通过协议解析，可与各控制柜（或箱）进行通信，通过对制冷站水系统全面的参数采集，实现对空调系统运行的集中监测、控制和管理。
3.2.8 中央空调系统控制模式
1）“自动控制－程序控制”模式
空调主机提供有硬件启动点时，可对主机进行联动设置，系统软件能按时间表自动启动水泵、风机，然后启动联动主机；停机时，系统软件则先停止主机，然后停止水泵、风机。
2）“上位机自动控制”模式
根据预设控制规则启停设备，设备启动后各水泵频率自动调节。
3）“手动变频”模式
用户可以在中央空调系统控制柜操作界面上对指定设备进行启停控制。在这种控制模式下，水泵按用户设置的频率运行。
3.2.9 控制系统的功能要求
开发或引进具有图形化界面的机房管理软件，方便操作人员监控和管理机房设备。软件系统应支持数据可视化功能，能够直观地展示机房的运行状态和能耗情况。提供数据分析工具，帮助用户分析机房的运行效率和潜在问题。软件系统应具备强大的报警和预警功能，能够及时发现并处理潜在的安全隐患。同时能将报警时间、报警名称、报警原因等报警信息记录在数据库中，供日后查阅，操作员站还可将系统所有故障信息自动地在打印机上实时打印。
能够根据系统采集能耗数据等参数形成报表，报表的时限由操作人员自行设定，可以生成日、月、年等报表。
系统可根据用户需要保存相应的运行参数，并能对任意时段内不同参数进行查询和对比，同时生成历史曲线和趋势曲线，该参数包括但不仅限于以下参数：空调水供回水温度、压力、压差、压力压差、流量等；水泵运行频率、主机负荷、电流、电压等。
1）运行状态监控
要求在系统平台上能够动态地显示中央空调主要受控设备的运行状态及工艺参数。
2）设备状态
冷水机组的运行/停止/故障状态，单位时间能耗，累计能耗，单位时间制冷量，累计制冷量，累计运行时间，累计故障次数等。
水泵（风机）的运行/停止/故障状态，运行频率，单位时间能耗，累计能耗，累计运行时间，累计故障次数等。
阀门的开/关状态，累计动作次数，累计故障次数等。
热工参数：参与系统进行控制及调节的各个温度、湿度、压力（差）、流量、热量等的检测、显示或累计。
3）系统控制模式
A．控制系统对所控设备或执行机构至少有3种控制模式，分别为：
系统自动控制：按照预先设定的设备关联方案、时间表、节能优化方案，由控制程序自动实现设备或执行机构进行启动、停止或调节操作。
远程人工干预控制（软手动）：在监控中心（或操作站）计算机上，由操作人员用软件实现手动操作，对设备或执行机构进行启动、停止或调节操作。
就地人工干预控制（硬手动）：在各个设备或执行机构的电气控制成套设备上，由操作人员在现场直接进行启动、停止或调节操作。
B.设备（执行机构）关联
自动关联：按照设备运行的时间或设备故障情况，由程序自动组合设备（执行机构）之间的关联关系。
人工关联：由操作员根据实际需要制订关联计划，来指定设备（执行机构）之间的关联关系。
4）系统群控及泵组优选
对冷源系统包括制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等进行优化运行控制，以提高冷源系统能源的效率。控制系统应具有群控及泵组优选等功能。
功能要求：
可根据空调负荷的变化，由程序自动选择投入运行的空调主机台数，确保主机运行效率，并优化冷冻水和冷却水的配送方案，自动调节冷冻水流量和冷却水流量，以降低冷冻水和冷却水的输送能耗。
在自动控制过程中，可在满足当前空调水流量及压力需求的条件下自动选择水泵运行台数和调节频率，以提高节能性能。
根据气候变化和实际需求情况，制订相应的时间表，由程序按照事先设定的时间自动起停设备或开关执行机构。
5）控制参量的设置
控制系统应提供必要的接口，便于操作员设置和修正控制参量：
水泵电机远程手动控制频率设置；主机冷冻水出口温度低温报警点；主机冷却水出口温度高温报警点；主机冷冻水流量低报警点；冷冻水段管路高低压差报警报警点；电能平均单价。
6)数据、事件记录
应包含以下内容：空调主机的能耗历史数据；空调主机的制冷量历史数据；各个水泵（风机）的能耗历史数据；各个供水管路的水量历史数据；报警历史记录；操作行为历史记录，防删除及误操作功能。
7)报表及曲线
控制系统应具有报表打印及趋势曲线显示功能，报表和曲线由程序自动生成。
8)权限管理
普通级：可对系统各种运行状态或运行参数进行监视，无须进行身份认证。
操作员级：具有普通级的所有权限，经过操作员身份认证后，可获得对系统各种设备的控制权限。
管理员级：具有操作员级的所有权限，经过管理员（或工程师）身份认证后，可对操作员进行增删。
9)计量
系统应能对以下进行计量：各个受控机电设备的电能消耗量；各个空调主机的能源消耗量；
3.2.10 网络及通讯
系统采用C/S结构，可以提供客户端给用户从其他工作站上进行操作，功能与现场控制器保持一致。系统应提供标准的OPC接口和硬件接口，能够与任何支持OPC协议的楼宇自动化系统BAS（Building Automation System）软件实现集成，通过网络接受BAS信息，达到相关信息的交流和资源共享。
四、报价说明：
（1）该项目采取全包模式，报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于维修配件费、人工费、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用，同时还应包含供应商认为需要的各项费用。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
（4）提供质保期后本系统的年维保费用，该项费用单独报，不计入评分总价。
五、项目服务期：
1、本项目实施周期为2个月，质保期不少于贰年。服务商在质保期内每个空调季之前至少提供1次设备的定期巡检，并对运行数据模型进行优化处理，形成纪要报告作为质保期满后交付的资料。
2、服务商设立专职维修人员；设备发生故障时，供应商接到采购人通知后2小时内响应，12小时内给予解决方案，在24小时内维修完成，如因特殊原因不能修好，应在24小时内提供备选方案。
六、付款方式
项目合同签订，正式开始施工后30日内支付总合同额的60%，项目完全交付并上线正式运行，经采购人验收合格后，支付合同总额的30%，待壹年期满（壹年期为项目验收合格之日起12个月）后，一次性付清10%余款。
七、其他
1）考核：本项目交付的最终考核标准为节能率20%考虑，并提供第三方的检测报告。当达不到20%指标时，服务商应积极调整控制方案，经整改后仍然无法达到考核标准时，采购方有权停止支付剩余款项。
2）中标人应保证技改项目设施设备正常运行，资产所有权移交时，应同时移交本项目竣工资料和日常运行所必需的资料。
3）中标人应协助招标人申报国家、省、市节能主管单位的节能奖励和荣誉。
4）中标人应对所属工作人员的安全问题负完全责任，鼓励购置相关责任保险；派驻到项目现场的工作人员如发生人身、职业伤害的，由中标人承担责任，与采购人无关；但采购人有违规违法行为直接导致的伤害除外。
第四章 调研响应文件格式
第一部分：调研响应格式
第二部分：资格证明文件
格式一                      调研响应报价汇总表
项目名称： 
项目编号：                                金额单位：人民币万元

	序号
	内容
	价格
	备注

	
	总计
	
	

	总价（人民币大写）：

	项目完成期：

	优惠条件：（如果有）



参加调研供应商（盖章）：                 
参加调研供应商代表（签字）：             
                                               
日期：     
注：此项调研报价包括了设计、税、售后服务等在内的一切费用。
格式二：          调研响应报价明细表(服务类，如果有)
项目名称： 
项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：______________

                                            日期：______________

格式三：                        近三年业绩清单
	序号
	项目名称
	签约时间
	采购人联系方式

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
格式四：参加调研供应商认为其他必要的资料（如：总体服务方案、项目进度实施安排、团队人员构成售、增值服务方案、售后服务方案

）

参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
2、 资格证明文件  

格式一：营业执照副本、经营许可证副本（复印件。）
格式二：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）
格式一
营业执照副本、经营许可证副本（复印件）
格式二
法定代表人授权书（原件）
（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）
      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （参加调研供应商名称）的名义参加            （调研单位名称）的                      （项目名称）的调研。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。
参加调研供应商（盖章）：                        
法定代表人（签字或盖法人章）：                        
代理人（签字）：                        
日期：           年   月   日
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