# 竞争性比选采购

项目编号：NJKQ-2026CG024 项目名称：消防系统维保服务

# 南京市口腔医院

二〇二六年四月
第一章  采购邀请

南京市口腔医院就消防系统维保服务进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2026CG024

2.项目名称：消防系统维保服务

3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目内容:

| 序号 | 名 称 | 数量 | 总价(万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维保服务 | / | 10 |  |

5.特定资格要求：中标人在“社会消防技术服务信息系统https://shhxf.119.gov.cn/”中的消防机构名录内（提供相关页面查询结果并加盖公章）。

二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2026-05-07  17:00

报名联系人姓名：胡老师  联系电话：025-83620164

报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com （仅接受邮箱报名无需上传相关附件，项目+公司+联系人+电话）

医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2026-05-08  14:00

提交响应文件截止时间：2026-05-08  14:25

提交响应文件地点：南京市口腔医院1号楼7楼709办公室

五、采购时间和地点

时间：2026-05-08  14:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院1号楼7楼709会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。

2、应答文件报价超预算者视为无效应答。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第二章 评标标准

| 评分项目 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分 | 价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为基准价，其价格分为满分30分。其他中标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。报价得分=(基准价／最终报价)×30。 | 30分 | 价格分 |
| 人员实力 | 企业拥有一级消防工程师得5分，没有不得分（提供证书复印件，近半年任意一个月社保证明，加盖公章） 企业拥有消防设施操作员或建(构)筑物消防员初级及以上职业资格证书消防技术服务人员，25人以上的得10分，10-25人的得5分，10人以下得2分（提供证书复印件，近半年任意一个月社保证明，加盖公章） | 15分 | 客观分 |
| 企业资质 | 具备消防设施工程专业承包一级以上（含一级）同时具备消防设施工程设计专项甲级或消防设施工程设计与施工一体化一级资质以上的得5分；具备消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）同时具备消防设施工程设计专项乙级或消防设施工程设计与施工一体化二级资质的得3分。其余不得分 | 5分 | 客观分 |
| 体系认证 | 供应商有ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、提供复印件且处于有效期内，每份得2分，最多得4分。 | 4分 | 客观分 |
| 用户评价 | 有医疗系统项目，医院方对中标人、售后服务满意书面评价的。评价人为医疗单位或医疗单位管理科室（书面评价时间为 2023年1月1日至今），每提供一份得2分，最多4分。（提供证书复印件，加盖公章） | 4分 | 客观分 |
| 案例业绩 | 提供2023年1月1日至今二级及以上消防重点单位维保案例，每提供一个得3分，最多12分。（提供合同复印复印件，加盖公章） | 12分 | 客观分 |
| 维保服务方案 | 根据应答方案完整性、齐全性（主要管理技术措施、主要管理方法、其他管理措施）等内容进行对比打分， 项目实施标准规范、质量保证体系好、实际操作性强，保障措施严谨，得10分； 项目实施符合规范、质量管理体系、实际操作性一般，保障措施合理，得6分； 项目实施基本规范、质量管理体系、实际操作性弱，保障措施一般，得2分； 未提供不得分。 | 10分 | 主观分 |
| 突发事件预案 | 主要包括对消防防范、火警处置及其他突发性事件有相对完善的组织机构和应急预案。 本项由评委根据各应答文件内容进行对比打分 应急方案细化全面、应急措施科学合理得10分； 应急方案较全面，应急措施恰当得6分； 应急方案不够全面，应急措施欠缺得2分； 未提供不得分。 | 10分 | 主观分 |
| 培训计划 | 有先进的技术培训计划，并提供培训方案，本项由评委根据各应答文件内容进行对比打分 培训方案科学合理，实操性强，得10分； 培训方案部分合理，实操性一般，得6分； 培训方案一般，实操性较差，得2分； 未提供不得分。 | 10分 | 主观分 |
| 合计 |  | 100分 |  |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第三章 采购需求

一、项目内容：消防系统维保服务

二、预算金额：10万元

三、项目地址：南京市玄武区中央路30号及五个分门诊部

四、建筑概况：南京市口腔医院1号楼、2号楼为一类高层公共建筑，五个分门诊部分别位于市区不同区位，所有建筑面积合计约5万平米。

五、项目周期：1年

服务期满后，采购人有权根据考核考评结果，决定终止或是续签服务合同，但合同期限累计不得超过3年。合同执行中遇有重大偏差、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，在法律规定的范围内双方另行协商解决。如遇行业标准变更导致中标人不具备该项标准或资质，本合同将自动终止。

六、项目类型：小包（即中标人提供维修、保养人工及技术服务。）

1.人工费用说明：日常维修、维护、保养、安装等工程的工作量，中标人不得收取人工费用；新增工程不在本维保服务项目范围内，由采购人按照医院规定执行。

2.配件及材料费说明：如果全年各类主材、辅材及零配件费用总计在2万元以内，则此部分含在投标总价中，中标人额外不得收取任何配件费、材料等费用；超出2万元的部分由采购人按照医院规定执行。所有配件及材料须由供应商提供详细费用清单，经采购人审核、双方签字确认后，相关费用方可予以认可。

七、人员岗位：

1.固定1人驻场服务，每周两天（周二、周四），工作时间与采购人工作时间保持一致，投标人更换人员需经采购人书面同意。

2.按服务计划提供现场服务，须设立 24 小时维保响应电话，日常响应时间1小时内，紧急状况下30分钟内须到场，实施现场服务与故障排除。

3.如有消防检查、重要活动、或与消防设施设备有关的事项，维保人员须到场配合。

八、特殊作业：如有动火、高处等特殊作业，中标人须提前向采购人提出申请，经批准后方可实施，须遵守相关作业要求，中标人现场须安排专职安全人员全程配合。

九、业务要求：

1、维修时需拍视频/照片、点位，各类维修费用需做好记录，未做记录采购人不予认可，中标人提供的零/部件质需符合国家相关规定。

2、维修人员劳工保险由中标人购买，若中标人维修人员因施工不当或因其自身原因引起的对第三者公众的人身或财产造成损失（例如：人身安全，财物损坏，其他意外伤害）涉及向保险公司索赔或直接受害人的索赔，均由中标人承担。

3、每月进行一次保养与试验，全面清洁消防设施，按各个系统的要求试验规定项目。对其中出现的问题立刻进行处理。处理过程超过5日的涉及采购人配合的应报告采购人，并出具本书面检查报告。

4、在政府消防管理部门对采购人消防巡查或管理工作中，涉及采购人责任范围内的事项，中标人也须给予采购人积极支持与协助。

5、中标人有义务对采购人每年进行两次消防知识和设备使用的培训。

6、中标人维保中发现零/部件损坏须更换，须先向采购人提出书面报告，经采购人书面批准后，方可购买、更换(紧急情况下，手续可后补但应事先报告)。

7、投标价中包含但不限于维修人员的往返差旅费费、人工费、上门服务费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等全部费用。

十、付款方式：

合同签署后，中标人服务满半年，经采购人考核合格后3个月内支付合同总额的50%；中标人服务期满一年，经采购人考核合格后3个月内支付至合同总额的100%。中标人应付的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付维保费中直接扣除。

十一、违约条款说明：

投标人未经采购人同意，单方面更换维保服务人员；投标人人员未按约定出勤或未按约定时间响应采购人；投标人以维修需要走流程等非不可抗拒理由拖延维修时间，给采购人造成负面影响或损害的。以上各类情况合同期内累计发生满三次，采购人可单方面终止合同，并拒付尾款。

十二、投标人必须列明消防维保辅材及零配件清单，清单包含但不限于名称、规格型号、单价、品牌等，以便双方按实结算。

十三、维保期间内，如中标人未履责到位，导致采购人被政府主管部门处罚，由中标人承担全部经济责任及损失。

十四、中标人在合同生效后应对采购人目前消防系统的遗留问题进行排查并编写消防维保遗留问题清单，经双方确认后作为消防维保移交记录附件，中标人需对遗留问题出具相应的整改方案。整改期间，中标人进行正常维保，属零星维修工程范畴的整改工作，按采购人规定进行相关流程审批。

附件1：

南京市口腔医院消防维保采购清单

| 序号 | 维保系统 | 单位 | 数量 | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 消防供水设施 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 消火栓灭火系统 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 自动喷水灭火系统 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 配电房气体灭火系统 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 防排烟系统 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 应急广播系统 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 消防专用电话 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 防火分隔设施 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 消防电梯迫降 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 电气火灾监控系统 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 灭火器 | 项 | 1 |  |  |

附件2：

江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求

| 系统名称 | 检查维修保养要求 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 1：每季检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。 2：每季检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3：每年检查下列功能： A：采用检测设备分期分批实验探测器的工作情况。 B：实验手动报警按钮报警功能。 C：对主机备用电源进行充放电实验。 D：自动或手动实验相关联动控制设备的控制和显示功能。 |
| 自动喷水灭火系统 | 1：每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 2：每月度检查下列功能： A：启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。 B：利用报警阀上的放水实验阀放水，实验系统的供水情况。 C：利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示。 |
| 消火栓 灭火系统 | 1：每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 2：每月度检查下列功能： A：启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。 B：实验远距离启泵按钮启动消防泵。 C：屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。 |

| 气体灭火 系统 | 1：每月检查储瓶间及防护区的工作环境以及储气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置等是否处于正常完好状态。 2：每年检查下列功能： A：对灭火剂储存容器进行称重，灭火剂净重不得小于设计量的95%。 B：对每个防护区进行一次模拟自动启动实验，如有问题，则应对相关防护区进行一次模拟喷气实验。 |
| --- | --- |
| 防火分隔 系统 | 1：每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭得障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 2：每年度检查下列功能： A：试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。 B：用手动按钮启动防火卷帘门。 |
| 防排烟 系统 | 1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 2、每年检查下列功能： A：试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。 B：试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 C：试验手动方式关闭防火阀。 |
| 消防通讯 事故广播 | 1、每季检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2、每年度检查下列功能： A：试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 B：试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。 C：试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 |
| 其它设施 | 1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。 2、每年度检查下列功能： A：试验消防电梯的紧急迫降功能。 B：试验消防电源的末端切换功能。 C：切断非消防电源功能。 |

# 第四章 应答文件格式及附件

应  答  文  件

项 目 编 号：  （包   ）

应答货物名称：

应答人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在应答文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 应答申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 应答项目核心产品及主要产品一览表

- 应答项目供货一览表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 应答需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、应答申请及声明格式

# 应答申请及声明

# 致：南京市口腔医院

# 根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他中标人、决不与采购人、其它中标人恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本应答有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

中标人授权代表姓名（签字）：

中标人名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

南京市口腔医院：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 备注 |
| 应答总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |

中标人名称:                                                  （盖章）

目录四、资格证明文件（不得缺项）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；

目录五、报价表格式（自拟）

目录六、应答项目核心产品及主要产品一览表格式

应答项目核心产品及主要产品一览表

（至少填报应答产品分项报价中总价最高的两个产品）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保年限 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                                  （公章）

*附配置清单

目录七、应答项目供货一览表格式

应答项目供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物1名称 |  |  |  | 品 牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

目录八、技术条款偏离表格式

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 应答响应 |  | 偏离 |

中标人名称：                                                      （盖章）

说明：

1、中标人应逐一说明应答产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录九、商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 应答响应 |  | 偏离 |

中标人名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十、项目实施、集成方案

项目实施、集成方案（若有）

目录十一、服务与承诺

服务与承诺

目录十二、应答需要的其他证明文件及材料

应答需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院：

我单位                                       （中标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指中标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院：

我单位                             （中标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）