竞争性比选采购

项目编号：NJKQ-2026CG050 项目名称：污水处理设备

南京市口腔医院

二O二六年五月

# 第一章  采购邀请

南京市口腔医院就污水处理设备进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2026CG050

2.项目名称：污水处理设备

3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目内容:

| 序号 | 名 称 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备 | 1 | 25000 | 含安装 |

二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2026-05-20  17:00

报名联系人姓名：程老师  联系电话：025-83620164

报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名无需上传相关附件，XX项目+XX公司+XX联系人+XX电话)

医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2026-05-21  9:05

提交响应文件截止时间：2026-05-21  9:25

提交响应文件地点：南京市口腔医院1号楼7楼709会议室

五、采购时间和地点

时间：2026-05-21   9:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院1号楼7楼709会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本（U盘）。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。

2、应答文件报价超预算者视为无效应答。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

# 第二章 评标标准

| 序号 | 评分项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。 | 30 |
|  |  | 其他应答人的价格分统一按照下列公式计算：应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×30（小数点保留两位） |  |
| 2 | 技术 | 设备技术参数全部满足采购要求的得满分24分；打▲号指标，如有一项负偏离将扣3分；非打▲号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 24 |
| 3 | 业绩 | 生产厂商自2023年以来，具有同类项目业绩，需提供合同复印件，每提供一份得2分，满分10分。 | 10 |
| 4 | 质保期 | 在满足招标文件的基础上，每延长一年得1分，最高得2分。 | 2 |
| 5.1 | 维修保障 | 南京本地设有备件库得2分；国内设有备件库得1分（二者不得累计、需提供场地租赁或自有的证明）。 | 2 |
| 5.2 |  | 南京本地有维修站得2分；国内有维修站得1分（二者不得累计、需提供场地租赁或自有的证明）。 | 2 |
| 6 | 市场认可 | 评委根据应答产品原产地、市场占有率、信用度以及对该产品品牌质量和服务的了解评分，优得3分，良得2分，一般得1分 | 3 |
| 7 | 质量保证 | 供应商具有成熟可靠的项目质量管理体系，能保证项目正常稳定实施并保证服务质量。评委根据质量保证方案阐述进行综合打分。 | 9 |
|  |  | 项目实施标准规范、质量保证体系好、实际操作性强，保障措施严谨，得9分； 项目实施符合规范、质量管理体系、实际操作性一般，保障措施合理，得6分； 项目实施基本规范、质量管理体系、实际操作性弱，保障措施一般，得3分； 未提供不得分。 |  |
| 8 | 售后服务 | 评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合打分，具体方案包括但不限于:售后服务方案、维保方案、服务响应时间、技术培训方案、备品备件、软件升级及系统扩展方案等。 | 9 |
|  |  | 售后服务方案科学合理，服务响应时间最快、维保价格优惠、设备系统安装、调试、验收方案完善，进度安排合理的得9分； |  |
|  |  | 售后服务方案部分合理，服务响应时间一般、维保价格合理、设备系统安装、调试、验收方案基本完善，进度安排基本合理的得6分； |  |
|  |  | 售后服务方案一般，服务响应时间较慢、维保价格不合理、设备系统安装、调试、验收方案不会完善，组织进度安排较差的得3分；未提供不得分。 |  |
| 9 | 风险管理 | 评委根据供应商对项目执行中可能遇到的风险有预测，有合理可行的风险应对方案进行综合打分。 | 9 |
|  |  | 应急方案细化全面、应急措施科学合理得9分； 应急方案较全面，应急措施恰当得6分； 应急方案不够全面，应急措施欠缺得3分； 未提供不得分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

# 第三章 采购需求

一、项目概况

口腔中心使用，确保达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005。

二、技术参数要求（含配件和耗材要求）

1.电源：AC220V 50/60HZ   总功率≤100W。

2.污水处理消毒系统组成系统尺寸(长*宽*高)：≤600*480*1140mm；机身重量(净重) ：≤25kg。

3.流量范围：可适合 60-2050LPH 流量。

4.活氧浓度：流量 400LPH 的情况下≥0.5 ppm。

▲5.电解材料：纳米级钛金交换膜材质，电解水产生纯度不小于28%的活氧气体。

▲6.生成方式：微纳米气泡混合。

7.可满足15-20台牙椅的污水排放使用。

▲8.可通过液位传感器检测污水处理箱水位，定量流入活氧水进行杀菌消毒，当活氧水与污水混合后达到一定水位后，自动排出。

9.污水处理消毒系统组成：污水存放桶+污水一体化处理设备(含：污水处理箱+活氧消毒机+ 排水电池阀+自吸泵+电机控制部分)。

10.主要杀菌因子要求：杀菌因子为臭氧水。

11.设备核心臭氧发生器符合二类消毒产品，在全国消毒备案平台上有备案。

▲12.粪大肠菌群数≤100MPN/L；沙门氏菌不得检出；志贺氏菌不得检出 (提供含有 CMA 标识 机构出具的第三方资质证明文件)。

13.消毒功能：物理杀菌原理

14.设备安装完成后需进行一次水质送检，污水处理后出水标准需满足《医疗机构水污染物排放标准》要求，同时检测标准满足相关部门要求，并出具正式报告书，费用涵盖在总报价中。

▲15、提供主要配件维修价格以及耗材价格。

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 臭氧发生器模块 |
| 2 | 电源驱动模块 |
| 3 | 控制系统主板 |
| 4 | 风机组件 |
| 5 | 空气过滤器 |
| 6 | 温湿度传感器 |
| 7 | 机身外壳 |
| 8 | 万向轮 |
| 9 | 操作面板 |
| 10 | 臭氧发生管 |
| 11 | 高效空气过滤网 |
| 12 | 活性炭吸附滤网 |
| 13 | 润滑脂 |
| 14 | 密封胶圈 |
| 15 | 保险丝 |

★三、商务要求

1、交货时间：合同签订后10天内。整机出厂日期为最新。

2、付款方式：合同签署后，全部货物安装完成并验收合格，完成入库手续后（如需要），支付合同总额的90%。壹年期满（壹年期为全部货物安装完成且验收合格之日起12个月）无质量问题后，一次付清10%余款。

3、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有设备的运输、基础架安装、设备安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失，送设备时，外包装的箱子等垃圾要处理，不得扔在医院内。

4、对现有沉淀池进行改造修缮以满足新设备使用。

5、新安装设备增加带顶护栏等保护设施，确保设备能长时间户外使用。

6、维修保证：

（1）维修响应时间：投标人应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

（2）质保期限：设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后整机保修期≥2年；终身维修。

7、验收标准

采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

备注：本项目★为实质性内容，不允许偏离，偏离视为无效投标。▲号项为重点项，按负偏离处理。

# 第四章 应答文件格式及附件

应  答  文  件

项 目 编 号：  （包   ）

应答货物名称：

应答人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在应答文件中的页码位置 |
| --- | --- |

应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 应答申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表（若有）

- 应答项目核心产品及主要产品一览表（若有）

- 设备配置清单

- 设备耗材及维修配件价格表

- 原厂售后服务承诺书

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 应答需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、应答申请及声明格式

应答申请及声明

致：南京市口腔医院

根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本应答有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市口腔医院：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 备注 |
| 应答总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 应答货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

1、在“应答货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

目录四、资格证明文件（不得缺项）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；

- 应答货物为进口设备，应答人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；

- 应答产品按国家规定须医疗器械注册证的，应答人须提供应答产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

- 应答人为医疗器械经营企业的，须根据应答产品的类别，提供应答人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

- 医疗器械生产企业应答本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；

目录五、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） |  | 备注 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录六、应答项目核心产品及主要产品一览表格式

应答项目核心产品及主要产品一览表

（至少填报应答产品分项报价中总价最高的两个产品）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保年限 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                                  （公章）

*附配置清单

目录七、设备配置清单

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录八、设备耗材及维修配件价格表

设备耗材及维修配件价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格/元 | 最终价格/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录九、原厂售后服务承诺书（格式自拟）

目录十、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明应答产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录十一、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十二、项目实施、集成方案

项目实施、集成方案（若有）

目录十三、服务与承诺

服务与承诺

目录十四、应答需要的其他证明文件及材料

应答需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）